## Plan1
|  | PLANILHA DE CALCULO REDE DE GÁS - GN | [20 empty] | TUBULAÇÕES
|  | POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO: | [5 empty] | PCI= | 8600 | kcal/m3 | [12 empty] | 1/2" | 14
[5 empty] | kcal/h | kW | [16 empty] | 3/4" | 20.8
|  | APARTAMENTOS | [5 empty] | DENSIDADE RELATIVA |  |  | 0.6 | [11 empty] | 1" | 26.8
[23 empty] | 1 1/4" | 33.6
[23 empty] | 1 1/2" | 40.4
[23 empty] | 2" | 52.2
TRECHO | POTÊNCIA COMPUTADA (kcal/h) |  | POTÊNCIA COMPUTADA (kW) |  | F.S (%) | POTÊNCIA ADOTADA (kcal/h) |  | VAZÃO DO GN (m3/h) |  | V (m/s) | L HORIZ.(m) | L SOBE(m) | L DESCE(m) | Leq(m) | Ltotal(m) | P INICIAL (kPa) | ΔP | P FINAL (kPa) | P. DE CARGA | D NOM. (pol.) | D INT. (mm) | OBSERVAÇÕES | 2 1/2" | 64.7
| ACUMULADA | TRECHO | ACUMULADA | TRECHO
A-B | 79250 | 11500 | 92.1692 | 13.3792 | 100 |  | 79250 |  | 9.2151 | 2.8737 | 4.55 | 1 | 2.7 | 11.07 | 19.32 | 2.45 | 0.57039 | 2.3307 | 0.11931 | 1 1/4" | 33.6 | ATENDE
B-C | 67750 | 29375 | 78.79 | 34.16 | 100 |  | 67750 |  | 7.8779 | 3.8617 | 0.57 |  |  | 1.66 | 2.23 | 2.3307 | 0.17895 | 2.292 | 0.15802 | 1" | 26.8 | ATENDE
C-D | 38375 | 29375 | 44.63 | 34.16 | 100 |  | 38375 |  | 4.4622 | 2.1874 | 2.15 |  |  | 1.66 | 3.81 | 2.292 | 0.1099 | 2.2679 | 0.18213 | 1" | 26.8 | ATENDE
D-E | 9000 | 9000 | 10.47 | 10.47 | 100 |  | 9000 |  | 1.0465 | 0.85166 | 0.6 |  |  | 0.94 | 1.54 | 2.2679 | 0.011023 | 2.2654 | 0.18456 | 3/4" | 20.8 | ATENDE