## Plan1
|  | PLANILHA DE CALCULO REDE DE GÁS - GLP | [20 empty] | 1/2" | 14
|  | POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO: | [5 empty] | PCI= | 24000 | kcal/m3 | [12 empty] | 3/4" | 20.8
[5 empty] | kcal/h | kW | [16 empty] | 1" | 26.8
[8 empty] | DENSIDADE RELATIVA |  |  | 1.8 | [11 empty] | 1 1/4" | 33.6
[23 empty] | 1 1/2" | 40.4
[23 empty] | 2" | 52.2
[23 empty] | 2 1/2" | 64.7
TRECHO | POTÊNCIA COMPUTADA (kcal/h) |  | POTÊNCIA COMPUTADA (kW) |  | F.S (%) | POTÊNCIA ADOTADA (kcal/h) |  | VAZÃO DO GLP (m3/h) |  | V (m/s) | L HORIZ.(m) | L SOBE(m) | L DESCE(m) | Leq(m) | Ltotal(m) | P INICIAL (kPa) | ΔP | P FINAL (kPa) | P. DE CARGA | D NOM. (pol.) | D INT. (mm) | OBSERVAÇÕES | 3" | 77
A-B | 79250 | 11500 | 92.1692 | 13.3792 | 100 |  | 79250 |  | 3.3021 | 1.0251 | 4.55 | 1 | 2.7 | 11.07 | 19.32 | 7.45 | 2.5236 | 7.2787 | 0.17134 | 1 1/4" | 33.6 | ATENDE
B-C | 67750 | 29375 | 78.79 | 34.16 | 100 |  | 67750 |  | 2.8229 | 1.3775 | 0.57 |  |  | 1.66 | 2.23 | 7.2787 | 1.2729 | 7.1907 | 0.25931 | 1" | 26.8 | ATENDE
C-D | 38375 | 29375 | 44.63 | 34.16 | 100 |  | 38375 |  | 1.599 | 0.78031 | 2.15 |  |  | 1.66 | 3.81 | 7.1907 | 0.99185 | 7.1214 | 0.32861 | 1" | 26.8 | ATENDE
D-E | 9000 | 9000 | 10.47 | 10.47 | 100 |  | 9000 |  | 0.375 | 0.30382 | 0.6 |  |  | 0.94 | 1.54 | 7.1214 | 0.31038 | 7.0996 | 0.35043 | 3/4" | 20.8 | ATENDE