SEU CLIENTE

ELABORAÇÃO PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Controle de Revisões:

|  | Original | Rev. 01 | Rev. 02 | Rev. 03 | Rev. 04 | Rev. 05 | Rev. 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificação |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprovação |  |  |  |  |  |  |  |

SUMÁRIO

1.	GERAL	4

1.1. Objetivo:	4

1.2. Normas de Referência:	4

2.	SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	5

2.1. Serviços:	5

2.1.1. Generalidades:	5

2.2. Configuração do Sistema Elétrico:	6

2.3. Entrada de Energia e Rede de Média Tensão	6

2.4. Medição	7

2.5. Subestação	7

2.6. Transformadores de Força	8

2.7. Terminais de Alta Tensão	8

2.8. Disjuntores de Média Tensão	9

2.9. Seccionadoras de Média Tensão	9

2.10. Aterramento	9

2.11. Banco de Capacitores	10

2.12. Proteção Secundária	11

2.13. Redes Subterrâneas	11

2.14. Grupo Gerador de Emergência	11

2.15. Quadros	12

2.15.1. Geral	12

2.15.2. Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT)	13

2.16. Proteção em Baixa Tensão	14

2.16.1. Disjuntores de Baixa Tensão	14

2.16.2. Contactores e Relés	14

2.16.3. Interruptores Diferenciais Residuais	15

2.17. Condutos	15

2.17.1. Eletrodutos e Conexões	15

2.17.2. Dutos, eletrocalhas e Perfilados	16

2.18. Quedas de Tensão Admitidas:	17

2.18.1. Cabos:	17

2.18.2. Iluminação de Emergência de Segurança:	18

2.18.3. Características Gerais:	18

2.18.4. Tipos de Iluminação e Luminárias:	18

3.	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	21

3.1. GERENCIAMENTO DE RISCO:	21

3.2. SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO:	24

3.3. SUBSISTEMA DE DESCIDA:	24

3.4. SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO:	26

# GERAL

## Objetivo:

O objetivo deste memorial é apresentar características técnicas gerais de instalações elétricas do Projeto Executivo, para a XXXXXXXXXXXXX.

## Normas de Referência:

O projeto, especificações, testes de equipamentos e materiais das instalações elétricas, deverão estar de acordo com as normas técnicas, recomendações e prescrições a seguir relacionadas.

Preferencialmente, serão adotadas as normas brasileiras ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nos casos omissos as normas ABNT poderão ser complementadas por normas de outras entidades.

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:

NBR-15751 – Sistema de Aterramento de Subestações - Requisitos;

NBR-13534 - Instalações Elétricas em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde;

NBR 13507 – Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos;

NBR-5419 - Proteção de Edificações contra Descargas Elétricas Atmosféricas;

NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;

NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Procedimentos;

NBR-IEC-60439-1- Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão;

- ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária:

Resolução – RDC nº50 - Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

# SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

## Serviços:

### Generalidades:

Os desenhos e as especificações de elétrica compreendem todo o conceito e material previsto para o projeto, devendo os detalhes de instalação serem desenvolvidos na fase de projeto executivo.

Assim, nesta fase do projeto buscou-se atingir os seguintes aspectos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;

## Configuração do Sistema Elétrico:

A unidade hospitalar deverá receber energia elétrica através de um ramal de média tensão diretamente da Concessonária. A partir deste ramal a energia deverá ser transformada de média para baixa tensão, por um transformador de 750 kVA, a seco a ser instalado em uma subestação a ser construída no térreo do Prédio do Hospital (próximo a casa de bombas do novo bloco), onde deverá haver local para a instalação de mais um transformador com as mesmas características e mesma potência para suprimento de eventual carga futura, que poderá surgir na ocasião da ampliação da unidade.

O sistema de alimentação deverá contar ainda com fonte de energia de reserva, concebida através de um gerador a diesel de 750 kVA, e de uma fonte de energia de segurança, constituída por um equipamento nobreak de 80 kVA, responsável pela alimentação dos equipamentos de TI e transformadores isoladores que deverão compor o sistema de IT Médico.

A unidade hospitalar deverá possuir tensão de distribuição de 380/220V, sendo esta tensão convertida para a utilização nos pontos de IT médico, em pontos 220V. Para os equipamentos e tomadas, foram previstos alimentação em 220V que deverá ser concebido através de fase e neutro do sistema de distribuição principal que deverá ser em 380V trifásicos.

## Entrada de Energia e Rede de Média Tensão

Em cada transição ou entrada, existirá um jogo completo de pára-raios, sendo um para cada uma das fases de rede aérea de Média Tensão, adequadamente aterrados conforme padrão adotado pela CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL.

As Chaves seccionadoras, da entrada de energia, localizada na rede pública serão fornecidas, especificadas, dimensionadas e instaladas conforme padrão adotado pela CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

A rede subterrânea será composta de rede com dutos envelopados e concreto e cabos de média tensão (12/20 KV) e neutro em cordoalha de cobre nu.

Os cabos serão sempre instalados todos no mesmo eletroduto, para evitar efeitos danosos decorrentes do campo elétrico formado entre as diversas fases. Os cabos deverão ser cortados em lances únicos, não sendo admitido o uso de luvas de emenda.

No puxamento destes cabos, especial cuidado deve ser tomado de forma a não ofender o isolamento ou provocar escorregamento, ruptura ou qualquer dano à blindagem. É vedado o uso de substâncias graxas, derivadas de petróleo, como lubrificante, na enfiação de qualquer condutor da obra, por se tratarem de produtos agressivos ao isolamento.

## Medição

A medição de energia elétrica é existente em média tensão, devendo estar de acordo com as determinações da CONCESSIONÁRIA, no que diz respeito à altura de montagem, aterramento, etc.

## Subestação

Existirá uma única subestação para alimentar todas as áreas do Empreendimento: unidades existente e mudanças que nelas ocorrerão em função da execução do plano diretor.

Possuirá todos os equipamentos exigíveis pelas normas em vigor e a instalação deverá seguir rigorosamente às normas da CONCESSIONÁRIA e ABNT, no que diz respeito à altura de montagem, aterramento, gradis, etc.

Na subestação estarão instalados os transformadores, chaves de comando, quadros gerais de baixa tensão e os alimentadores que se conectam ao Grupo Motor Gerador.

## Transformadores de Força

Terão isolamento para 15KV e tensão primária nominal de 13.8 KV em triângulo, com variação de tap's em 600 V (10.2, 10.8, 11.4, 12.0, 12.6, 13.2, 13.8 KV) e tensão secundária em 380/220V, 60 Hz ligados em estrela com neutro aterrado.

Possuirão todos os acessórios indicados como mínimo pela norma IEC, impedância de 5% a 70ºC, núcleo de ferro silício orientado de alto rendimento, baixo índice de perdas.

Deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO quando da sua aquisição todos os relatórios de ensaios executados pelo fabricante, como Tensão Aplicada, perdas por Histerese e Auto Consumo, Impedância total, capacidade de carga, Rigidez dielétrica, umidade dentre outros aqui não citados, porém previstos pela Norma IEC aplicável.

A CONTRATADA será obrigada a fornecer os relatórios de ensaios para cada um destes equipamentos, como exigido pela norma em vigor, devendo o custo destes ensaios já estar embutido no preço do serviço e/ou material.

## Terminais de Alta Tensão

As terminações dos cabos de média tensão (15 KV), serão executadas por meio de muflas singelas, termocontrátil, ou contrátil a frio, executadas obedecendo rigorosamente às recomendações de catálogo da fabricante, não sendo admitido o uso de terminais de fita, ou louça.

Após o preenchimento das muflas, deverão ser providenciados os testes de resistência de isolamento com Megôhmetro de 5 KV, e de tensão Aplicada, nos cabos alimentadores de alta tensão com o uso de "HI POT", obedecendo-se aos critérios estabelecidos pelo IEC e CONCESSIONÁRIA, principalmente ao que se refere ao nível de tensão, tempo de duração do ensaio, e máxima corrente de fuga. admite-se aqui como limite mínimo de 45 KV em CC por 15 minutos. Este ensaio deve ser providenciado pela CONTRATADA, com bastante antecedência da ligação da obra, independente do que será realizado pela CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

## Disjuntores de Média Tensão

O disjuntor de média tensão existente será substituído e terá supervisião por reles de proteção secundária 50/51, 50N/51N ANSI, garantindo a proteção do condutor e a integridade da subestação. Não será admitido o uso de disjuntores com reles primários de sobre tensão, mesmo eletrônicos.

O Disjuntor de média tensão será do tipo a vácuo, extraível, motorizado, com relé de abertura, fechamento e mínima tensão, na classe 15 KV, 350 MVA, 630A.

Possuirão bloqueio mecânico tipo KIRK YALE, intertravado com as chaves comando em grupo sob as quais funcionam, de modo a obrigar o seu desligamento antes da abertura de cada chave.

## Seccionadoras de Média Tensão

As chaves seccionadoras da subestação, serão do tipo tripolar, abertura sob carga e comando em grupo sobre as três fases, com acionamento através de punho de manobra instalado a uma altura de 1,50m, com dispositivo para cadeado nas posições “Aberto” ou “Fechado”.

Terão capacidade para 400A, classe 15kV, seccionamento sob carga (com corta chama) e fusível HH para proteção dos transformadores.

## Aterramento

Para proteção contra falta a terra, e aterramento do neutro, a malha de terra da subestação será ampliada conforme indicado em projeto.

O sistema de aterramento elétrico será o TN-S com condutores neutro e terra independentes em toda a instalação e será interligado ao Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas.

A malha de terra será com hastes Copperweld interligadas através de cabo de cobre nu tempera meio dura através de solda exotérmica para garantir a perfeita continuidade do sistema. Não se admite o uso de conectores mecânicos.

Todo e qualquer condutor neutro existente na obra, bem como os condutores de aterramento, também só deverão ser interligados a esta malha, através de um único ponto de conexão, localizado no interior dos Quadros Gerais de Baixa. Neste caso a barra de neutro, e seus condutores, devem ser isolados para suportar tensões de até 600 VAC.

Todo e qualquer tipo de aterramento deverá estar interligado com a malha de terra da subestação, para que seja realizada uma equipotencialidade do sistema.

As hastes de terra serão fincadas por meios mecânicos dentro de um poço de inspeção com tampa removível, em alvenaria ou concreto, devendo a conexão cabo / haste, permanecer a descoberto. As conexões deverão ser feitas através de solda exotérmica, bem como as conexões cabo-cabo, onde depois de vistoriadas pela FISCALIZAÇÃO deverão ser enterradas a conforme indicado em projeto.

A resistência máxima de aterramento deverá ser de 5 ohms e adotando parâmetros da NBR 5419:2015, devendo ser cravadas tantas hastes quantas se façam necessário para tal. Esta medição deve ser efetuada por meio de "Terrômetro", por empresa qualificada, e seu laudo apresentado à FISCALIZAÇÃO.

## Banco de Capacitores

De modo evitar a ocorrência de fator de potência capacitivo no sistema nas horas de menor carga, ou nos momentos de grande solicitação indutiva, serão instalados bancos de capacitores para cada um dos transformadores da instalação, mesmo que os sistemas e equipamentos montados neste empreendimento, sejam do tipo “alto fator de potencia”.

Os bancos devem ser automáticos, com “degraus” compatíveis com a potencia instalada, evitando a ocorrência de situações indutivas e capacitivas na instalação e seus efeitos nocivos.

Os capacitores devem ser eletrolíticos, e provocarem baixa incidência de harmônicos na instalação.

O projeto final do banco de capacitores deve ser apresentado após a energisação de todo o empreendimento e submetido à apreciação prévia da FISCALIZAÇÃO.

## Proteção Secundária

A proteção do circuito dar-se-á por meio de relés de proteção de ação secundária, funções 50/51(Sobrecorrente instantâneo e temporizado), 50N/51N(Sobrecorrente instantâneo e temporizado de neutro), 46(carga desequilibrada, seqüência negativa de corrente de fase), 27(subtensão), 59(sobretensão), 59N(sobretensão residual de falta a terra) ANSI.

Estes equipamentos devem possuir sistema autônomo de energia, com autonomia para pelo menos uma hora (No Break ou equivalente – não usar fonte capacitiva).

## Redes Subterrâneas

Para distribuição de energia elétrica será executada rede subterrânea de média e baixa tensão em cabos em cobre nu com isolamento em EPR para 0,6/1 KV lançados em bancos de dutos em PVC de acordo com o determinado em projeto.

## Grupo Gerador de Emergência

Este grupo esta localizado próximo da subestação para minimizar o comprimento de cabos.

Deverá possuir ainda: excitatriz eletrônica, sem escovas, comando eletrônicos, com correia dupla para o alternador e bomba d'água, base metálica tipo skid, vibra stop, ligação estrela com neutro acessível, 04 pólos, acoplamento monobloco e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, inclusive baterias seladas, descargas com silenciosos, tanque de combustível, etc.

É condição necessária para a aquisição deste equipamento a existência de Assistência Técnica autorizada do fabricante, no qual a CONTRATADA deverá apresentar garantia do produto de no mínimo um (01) ano, com fornecendo peças de reposição, treinamento, operação assistida, e etc.

No caso de falta de energia da rede pública, será emitido um sinal para o grupo gerador, que instantaneamente tentará assumir a carga do empreendimento, independente de qualquer informação externa, e efetuada a transferência da carga existente, caso esta naquele instante ultrapasse o valor nominal para o qual foi fabricado, a transferência será abortada.

## Quadros

### Geral

Para conter os diversos equipamentos de proteção e comando de toda a instalação, serão executados diversos quadros, cubículos e painéis como indicado nos quadros de carga, plantas baixas, detalhes e diagramas unifilares do projeto.

Atendendo às necessidades da obra estes equipamentos serão em chapa metálica, autoportante, com acesso total por todos os lados, (caso de subestação e QGBT’s,) inclusive o fundo, com porta e chave, e espelho interno para proteção das partes vivas. Deverão possuir todos os equipamentos indicados nos diagramas unifilares e quadros de carga bem como régua de conectores para interligação dos circuitos de comando e sinalização.

Conterão também porta com trinco, que mantenha os equipamentos e seus acionamentos embutidos, barramento de terra e neutro SEPARADOS, sendo o de neutro isolado para 0,6 KV. Não será permitido o agrupamento de condutores neutro ou de aterramento, comumente utilizado, em substituição aos barramentos.

Os equipamentos de medição supervisão e controle possuirão acesso frontal e visualização direta, sem a interposição de qualquer elemento que dificulte a leitura instantânea, ou imediata dos dados, ou estados.

A abertura de furos ou rasgos para passagens e eletrodutos, calhas e/ou perfilados, deverão ser executados com equipamentos que garantam o perfeito acabamento do serviço, devendo ser rigorosamente executada a recomposição da proteção contra oxidação, em qualidade igual ou superior à original do equipamento.

As barras serão pintadas com esmalte sintético, em cores diferenciadas para cada fase (vermelho, branco e marrom).

Todos os parafusos que eventualmente possam servir como condutores elétricos (fixação de terminais etc.), devem ser bicromatizados, e usarem porca, arruela lisa, e de pressão com o mesmo acabamento.

Todos os quadros serão supervisionados pelo sistema de automação predial, podendo existir sinalização, atuação e medição local ou remota a depender de cada utilização.

Voltamos a salientar que os barramentos de terra e neutro são totalmente independentes e isolados entre si.

Nenhum quadro poderá ser executado na obra, sem a apresentação prévia do seu diagrama definitivo e detalhamento executivo, para análise da FISCALIZAÇÃO.

### Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT)

Na saída da subestação, existirá um Quadro Geral de Baixa Tensão, contendo os disjuntores, destinados à proteção e manobra de cada um dos circuitos, além dos equipamentos destinados ao sistema de automação predial para cada transformador.

Trata-se efetivamente de um só quadro, possuindo internamente barramentos separados para cada transformador e interligados entre si, porém instalados em cubículos individuais.

Para permitir a transferência de carga de um trafo para outro, em caso de manutenção ou pane, foram previstos link’s com disjuntores motorizados, interligando os barramentos entre si. Estes link’s possuem intertravamento elétrico entre si e entre os disjuntores gerais de entrada de cada transformador.

O objetivo disto é eliminar qualquer possibilidade acidental de paralelismo entre os transformadores e acidentes que possam ocorrer com retorno de tensão pelo secundário de um trafo que esteja em manutenção.

Cada barramento do QGBT (cada trafo) possuirá um disjuntor geral em BT, extraível, motorizado, em caixa aberta, carregamento das molas motorizado e manual com acionamento por alavanca protegendo o barramento geral.

De cada um dos barramentos principais, serão derivados os circuitos de alimentação dos diversos quadros parciais, protegidos com disjuntor com as capacidades compatíveis com a carga a proteger.

Cada um destes painéis possuirá um multimedidor de grandezas elétricas, preferencialmente com saída USB, ou compatível com TCP/IP, o qual será interligado ao sistema de automação.

## Proteção em Baixa Tensão

### Disjuntores de Baixa Tensão

Para proteção, supervisão, controle e comando dos diversos circuitos elétricos, serão utilizados exclusivamente disjuntores termomagnéticos, sendo vetado o uso de chaves seccionadoras por melhor que sejam.

Todos os disjuntores serão obrigatoriamente do padrão IEC, não se admitindo do tipo NEMA. Terão número de pólos, e capacidade de corrente indicados no projeto, com fixação por engate rápido e com capacidade compatível com os circuitos, em caixa moldada.

Não serão admitidos disjuntores acoplados com alavancas unidas por gatilho ou outro elemento, em substituição a disjuntores bi ou tripolares.

Na ligação dos diversos circuitos, observar a alternância de fases (RST), de modo a se tentar um equilíbrio do carregamento dos alimentadores. Este equilíbrio deverá ser verificado após a ocupação das salas com o uso de alicates amperímetros, e providenciado o seu remanejamento, caso se faça necessário.

### Contactores e Relés

Para comando e proteção dos motores, repulsa ou comutação de carga, deverão ser instalados contactores e relês térmicos adequados ao nível AC3, obedecendo-se à escala de aplicação do fabricante.

Todo e qualquer contactor aplicado na obra, deverá atender ao critério de funcionamento sob cargas indutivas (AC3), de modo a permitir a permuta em caso de defeito e evitar erros de aplicações inadequadas.

### Interruptores Diferenciais Residuais

No intuito de evitarmos a ocorrência de choques elétricos prejudiciais à saúde do ser humano, que podem levar, inclusive, à morte, serão instalados interruptores (IDR) e/ou disjuntores diferenciais residuais (DDR), com sensibilidade de 30mA em circuitos de tomadas localizadas em áreas “molhadas” e/ou circuitos de iluminação e tomadas de áreas externas definidos em projeto.

No caso de utilização do IDR ou DDR, além dos condutores fases, os condutores neutro serão conectados a estes equipamentos. Estes condutores, após passarem pelo dispositivo de proteção em questão, não poderão ser conectados a condutores neutros ou terras de outros circuitos.

Todos os equipamentos conectados aos circuitos protegidos por IDR ou DDR deverão possuir classe de proteção *II no intuito de se evitar desligamentos intempestivos.

## Condutos

### Eletrodutos e Conexões

Nos locais indicados no projeto, os condutores elétricos serão protegidos por eletrodutos de seção circular, e executados obedecendo aos critérios de norma e determinações dos fabricantes.

Todos os eletrodutos embutidos em concreto e/ou Alvenaria serão em PVC rígido soldável, antichama, com curvas pré-fabricadas, não se admitindo o uso de conexões executadas no local. Não se admite também o uso de eletrodutos flexíveis embutidos em forro, concreto ou alvenaria.

Nos trechos aparentes sobre forros, deverão ser usados eletrodutos Ferro Galvanizado/PVC roscável, dos mesmos fabricantes acima, também antichama, e com conexões pré-fabricadas.

As emendas dos eletrodutos soldáveis deverão ser executadas através de adesivo plástico para PVC, não sendo permitido o simples encaixe das bolsas, de modo a garantir a estanqueidade da tubulação.

No caso de eletrodutos roscáveis, somente será admitida a utilização de elementos pré-fabricados para a execução das emendas, como luvas, conduletes, caixas de passagens, etc., garantindo-se a boa qualidade da execução do corte e da rosca, evitando-se rebarbas, ou descontinuidade da rede que possam interferir na integridade da fiação. Não será permitida a abertura de bolsas para a utilização de eletrodutos roscáveis, nem a fabricação de curvas moldadas "In loco", principalmente nas redes aparentes.

Nas saídas e entradas de eletrodutos das caixas, (exceto conduletes ou caixas de alumínio), serão exigidos elementos que garantam o não ferimento da fiação pelas bordas da tubulação. Em eletrodutos PVC roscável ou metálicos, será exigido o uso de buchas e/ou arruelas de alumínio ou liga Zamack, e no caso de Eletrodutos PVC soldável, deverá ser executada a "pestana" ou “flange" o local.

Todos os eletrodutos plásticos serão obrigatoriamente do tipo antichama, (auto-extinguível), devendo ser efetuados na chegada do material, por amostragem, os testes previstos para tal.

### Dutos, eletrocalhas e Perfilados

Para distribuição dos circuitos de força e trechos de iluminação, onde a quantidade de condutores e as suas bitolas foram justificadas, utilizaram-se eletrocalhas perfuradas e perfilados em chapa galvanizada a fogo.

Todas as conexões devem ser pré-fabricadas, não sendo admitido o uso de conexões executadas no local.

Nos locais onde forem necessários cortes nos trechos retos, a proteção deve ser recomposta com Galvanização a frio VRZ da Tapmatic ou Michigan.

Nas entradas de painéis, obrigatoriamente deve ser previsto o uso de flanges específicos para tal. Nenhuma emenda de condutor deve ser executada no inteiro das eletrocalhas e perfilados, devendo para isto se usar calhas específicas do fabricante.

Todas as eletrocalhas possuirão tampa instaladas e fixadas apropriadamente.

## Quedas de Tensão Admitidas:

Conforme estabelecido na norma ABNT - NBR 5410 Capítulo 6, item 6.2.7 "Quedas de Tensão".

A queda de tensão entre a origem de uma instalação e qualquer ponto de utilização não serão superiores aos valores a seguir relacionados em relação ao valor da tensão nominal da instalação, alimentadas diretamente por subestação de transformação ou transformador, a partir de uma instalação de alta tensão:

Iluminação (total)....................................7%

Circuitos principais.................................5%

Circuitos terminais..................................2%

Força e outros usos (total)	.....................7%

Circuitos principais..................................4%

Circuitos terminais...................................3%

Na partida de motores (nos terminais da chave).......15%

### Cabos:

Os cabos utilizados nas redes de distribuição terão as seguintes características:

a)	Cabos de força de baixa tensão:

b.1.	Alimentaçao dos quadros - Todos os cabos serão do tipo EPR Afumex, 0,6/1,0 KV 90 C;

b.2.	Internamente – Os cabos serão com isolação de PVC 70° C;

b.3.	Externamente – 0,6 / 1KV – Sintenax;

0,6 / 1KV – Eprotenax (90 C).

b)	Dimensionamento dos Circuitos:

Os circuitos elétricos serão dimensionados pelos critérios a seguir:

- Capacidade de condução de corrente;

- Queda de tensão;

- Curto-circuito.

### Iluminação de Emergência de Segurança:

A iluminação de emergência de segurança será utilizada apenas em áreas fechadas de segurança, não possuindo nível de iluminamento preestabelecido, visando apenas possibilitar iluminação de segurança, e sinalizar as rotas de fuga.

A iluminação de emergência de segurança será efetuada por meio de blocos autônomos, possuindo bateria e recarga próprias, com autonomia mínima de 2 horas de funcionamento.

### Características Gerais:

A iluminação interna será efetuada por lâmpadas fluorescentes, lâmpadas fluorescentes compactas e lâmpadas LED.

Em ambientes fechados de acesso aos funcionários do Hospital, a iluminação será controlada através de interruptores locais, e nas áreas internas de acesso aos doentes, tais como circulações e salas de espera, o controle será efetuado por interruptores instalados em locais estratégicos que comandarão a operação pelo pessoal de serviço.

### Tipos de Iluminação e Luminárias:

Basicamente as luminárias serão conforme descrição abaixo. Para maiores detalhes ver a planta com as especificações das luminárias.

-Luminária de embutir em forro de gesso modulado para 2 lâmpadas LED tubulares de 12W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

-Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 2 lâmpadas LED tubulares de 12W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

-Luminária de sobrepor  para 2 lâmpadas LED tubulares de 5W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

-Luminária de sobrepor  para 2 lâmpadas LED tubulares de 5W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

-Luminária de sobrepor  para 1 lâmpadas LED tubulares de 5W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

-Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 2 lâmpadas LED tubulares de 26W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e difusor em vidro temperado transparente, com moldura em chapa de aço branca. Sistema de manutenção superior com alças e fecho rápido. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

-Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas LED tubulares de 12W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e difusor em vidro temperado transparente, com moldura em chapa de aço branca. Sistema de manutenção superior com alças e fecho rápido. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 2 lâmpadas LED tubulares de 12W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e difusor em vidro temperado transparente, com moldura em chapa de aço branca. Sistema de manutenção superior com alças e fecho rápido. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas LED tubulares de 12W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Luminária de sobrepor para 4 lâmpadas LED tubulares de 5W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Luminária de sobrepor para 4 lâmpadas LED tubulares de 12W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

# PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Com as devidas recomendações citadas neste documento, de acordo com a NBR 5419-1:2015, define-se que a probabilidade dos limites dos parâmetros das correntes das descargas atmosféricas esteja abaixo da suportabilidade do sistema que é de 98%, com isso, propõe-se que certas descargas atmosféricas podem atingir correntes e parâmetros acima da tolerância do sistema proposto. Caso algum dos elementos expostos do projeto não estejam em conformidade com as especificações citadas, será necessária a reavaliação dos subsistemas de proteção contra descargas atmosféricas por completo.

## GERENCIAMENTO DE RISCO:

Este cálculo exprime a necessidade dos elementos que compõem o Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), e segue a norma ABNT NBR 5419:2015 parte 2. Para o cálculo do risco associado à estrutura do empreendimento, buscamos o número de descargas para a terra no local do empreendimento, e o volume de exposição da estrutura. Através de ferramentas computacionais, calculamos o risco associado à estrutura do empreendimento. Nesta análise, considera apenas uma zona, sendo esta a Zona 1: Geral, pois a composição estrutural da edificação é monolítica.

Estes resultados são demonstrados na Tabela 1, apresentada a seguir, utilizando-se o número de descargas atmosféricas por quilometro quadrado por ano, indicado na figura 1.

Figura 1: Descargas Atmosféricas por Quilometro Quadrado por Ano

Tabela 2:Parametros de Projeto de SPDA

## SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO:

Com base na NBR 5419-3:2015, deverão ser utilizados os seguintes métodos de captação: Captação por SPDA externo e por Componentes Naturais. Para a captação externa é utilizado um subsistema de captação por malha, e mini captores tipo Franklin. O correto posicionamento dos elementos captores e do subsistema de captação é o que determina o volume de proteção, que é apresentado em planta.

## SUBSISTEMA DE DESCIDA:

De acordo com o item 8 da norma NBR 5419-2015 parte 3, Medidas de proteção contra acidentes com seres vivos devido às tensões de passo e de toque, os itens abaixo não podem ser garantidos:

- A probabilidade da aproximação de pessoas, ou a duração da presença delas fora da estrutura e próximas aos condutores de descida, for muito baixa;

- O subsistema de descida consistir em pelo menos dez caminhos naturais de descida (elementos de aço das armaduras, pilares de aço etc.) interconectados conforme 5.3.5;

- A resistividade da camada superficial do solo, até 3 m de distância dos condutores de descida, for maior ou igual a 100 kΩ.m

Assim, deveremos adotar as seguintes medidas de proteção devido à uma possível proximidade entre seres vivos e condutores de descida de um SPDA, externo à estrutura:

- A isolação dos condutores de descida expostos deve ser provida utilizando- se materiais que suportem uma tensão de ensaio de 100 kV, 1,2/50 μs, por exemplo, no mínimo uma camada de 3 mm de polietileno reticulado;

- Restrições físicas (barreiras) ou sinalização de alerta para minimizar a probabilidade de os condutores de descida serem tocados.

De acordo com a NBR 5419-2015 parte 3, temos que para o SPDA Classe II devemos considerar o seguinte subsistema de descidas. De acordo com o perímetro do prédio principal, que é de cerca de 60 m, e a distância predisposta na tabela 04 da NBR 5419-2015 parte 3, devemos ter um mínimo de 6 descidas para o subsistema de descidas do SPDA sendo estas realizadas com distanciamento equivalente entre si, podendo variar no máximo 20 % neste distanciamento.

Devido à estrutura e fundação do empreendimento serem existentes, o que dificulta ou impossibilita a utilização destas como elementos de descida e aterramento do SPDA, para o subsistema de descidas do prédio principal, buscaremos as descidas naturais da estrutura que podem ser agregadas ao SPDA, adicionando as descidas artificiais necessárias à complementação do subsistema.

Para as descidas não naturais, calculamos a distância de segurança S, de acordo com a equação (4) do item 6.3.1 da parte 3 da norma NBR 5419-2015, como se segue:

Ainda de acordo com esta norma, nas tabelas 10, 11 e 12, chegamos aos seguintes coeficientes:

kj = 0,06 (Referente a SPDA Classe II, conforme tabela 10);

km = 1 para ar e 0,5 para concreto e tijolos (Conforme tabela 11);

kc = 0,44 (Referente a um SPDA com mais de 3 descidas, conforme tabela 12);

Assim chegamos a uma distância de segurança S = 7,92 cm para o ar e S = 15,8 cm para alvenaria.

Desta forma, todas descidas artificiais dever estar a no mínimo 16 cm das janelas, ou portas, quando separadas por meio isolante de alvenaria (Concreto ou Tijolos) e a 8 cm, quando separadas por meio isolante composto de ar. Todas as descidas devem contar com caixa de inspeção, onde deverá ocorrer a conexão da descida com o subsistema de aterramento, através de elemento de conexão capaz de ser aberto apenas com o auxílio de ferramentas. Em uso normal, ele deve permanecer fechado e não pode manter contato com o solo.

## SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO:

De acordo com a NBR 5419-2015 parte 3, temos que para o SPDA Classe II devemos considerar o seguinte subsistema de aterramento.

Devido à estrutura e fundação do empreendimento serem existentes, o que dificulta ou impossibilita a utilização destas como elementos de descida e aterramento do SPDA, a proposição deste projeto é a concepção de um eletrodo de aterramento através de um anel que circunde o prédio principal. Este anel deve permanecer em contato com o solo por no mínimo 80% de seu percurso, e deve ser enterrado a uma profundidade mínima de 0,5 m, este eletrodo deve ser composto de cabo de cobre nu 50mm², sendo que o diâmetro de cada fio da cordoalha não deve ser inferior a 3 mm.

Embora 20 % do eletrodo convencional possa não estar em contato direto com o solo, a continuidade elétrica do anel deve ser garantida ao longo de todo o seu comprimento.

Porém, recomenda-se que a empresa instaladora verifique in loco a resistividade do solo no terreno do empreendimento.

SUBSISTEMA INTERNO:

O subsistema interno deve evitar a ocorrência de centelhamentos perigosos dentro do volume de proteção e da estrutura a ser protegida, por este surge devido à corrente da descarga atmosférica que flui pelo SPDA externo ou em outras partes condutivas da estrutura. Este centelhamento é evitado realizando ligações equipotenciais e isolação elétrica entre as partes

Como cita a NBR 5419-3:2015, para a equipotencialização de instalações metálicas serão utilizados condutores de ligação direta, onde a continuidade elétrica não seja garantida pelas ligações naturais.

Para realizar a equipotencialização dos elementos metálicos nas instalações metálicas internas, utiliza-se uma barra de equipotencialização principal (BEP) que está interligada ao subsistema de aterramento, utilizando-se dos materiais presentes na tabela 8 da NBR 5419-3:2015, sendo que para este projeto serão utilizados cabos de cobre com seção mínima de 50mm². A interligação da BEP com as BEL’s (barras de equipotencialização local) de ser realizada utilizando a mesma seção de condutor.

As instalações metálicas internas serão interconectadas com as barras de equipotencialização com condutores de cobre especificados na tabela 9 da mesma norma, sendo este de seção mínima de 6mm².

Para a linha de energia será considerado um dispositivo de proteção contra surto que possui corrente mínima I imp baseada nos valores das Tabelas E.2 e E.3, e considerando o NP para classe II, temos que a corrente de pico deve ser 150kA e os parâmetros de tempo 10/350 µs.