SUA LOGO

PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO – 

XXXXXXXXXXX
MEMORIAL DESCRITIVO

1.0  INTRODUÇÃO

Este memorial visa descrever o Projeto Elétrico de baixa tensão da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elaboração do projeto do sistema elétrico, adequando estas instalações as normas técnicas vigentes e as suas necessidades.


Este Memorial faz parte integrante do projeto, e tem o objetivo de nortear e complementar o contido no projeto gráfico e específico, visando assim o perfeito entendimento das instalações projetadas.


Qualquer modificação que por ventura seja necessária, só poderá ser executada após prévia autorização da fiscalização e do projetista. Tais modificações deverão ser cadastradas e indicadas nos desenhos específicos permitindo na conclusão dos serviços a execução do “AS BUILT” final.

2.0  DESCRIÇÃO

Este projeto de instalações elétricas de baixa tensão do está baseado nas Normas Brasileiras (ABNT), da Concessionária de Energia do Estado, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos empregados.

Esta instalação será alimentada com as seguintes características:

Tensão: Trifásica – 380 V        Monofásica – 220 V

Frequência: 60 Hz

3.0 MEMORIAL DE CÁLCULO

PARÂMETROS CONSIDERADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

No desenvolvimento deste projeto elétrico foram consideradas as normas brasileiras para quantidades de tomadas (NBR 5410/2008), identificando as potências dos equipamentos utilizados, bem como a utilização de equipamentos, utilizando o projeto arquitetônico de todos os ambientes.
3.1  TOMADAS DE USO GERAL 

As tomadas de usos gerais, foram utilizadas de acordo com o equipamento a ser ligado, com fator de potência de 0,92.
3.2  TOMADAS DE USO ESPECÍFICO 

Nas tomadas de uso específico, de acordo com a NBR5410/2008, foram utilizadas as potências dos equipamentos a serem conectados as mesmas, com fator de potência de 0,92. 
4.0  DIVISÃO E DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS

Para a divisão de circuitos utilizou-se os seguintes critérios:

· Foi definido um quadro de distribuição geral para alimentar os circuitos de força e iluminação;

· Carga com mais de 10A no seu circuito específico;

· Cada tipo de carga no seu devido circuito: Circuitos de tomadas de uso gerais, Circuitos de tomadas para equipamentos específicos, circuito de iluminação;

Para o dimensionamento dos cabos dos circuitos foram feitos através do método de capacidade de condução de corrente, proteção contra sobrecargas, proteção contra curto-circuito e queda de tensão, de acordo com a NBR 5410/2008, utilizando os seguintes parâmetros:

Maneira de Instalar:

· Circuitos Terminais: Em eletroduto de PVC, anti chama, entre o forro e o teto e fixada sobre parede, aparente;

· Circuitos Divisionários (alimentadores de quadros de distribuição): Em eletrocalha metálica lisa aberta .

Cabo Utilizado: 
· Circuitos Terminais: Condutor isolado de cobre isolação em PVC temperatura máxima 70ºC, isolamento para 450/750V;

· Circuitos Divisionários (alimentadores de quadros): Cabo de cobre multipolar (3F+N) isolação em EPR temperatura máxima 90º C, isolamento para 600/1000V;

Tensão Nominal: 

· 380 V trifásica;

· 220 V monofásica.

Queda de Tensão Máxima

· Circuitos Terminais: 3%;

· Circuitos divisionários: 2%

· Circuito de Alimentação geral: 2%
Fator de Demanda:

O Fator de demanda utilizado para dimensionar os circuitos terminais foi 1,0. Como também para os circuitos divisionários.

Fator de Agrupamento:

Os fatores de agrupamento foram aplicados conforme norma 5410, que prevê fator de 1,0 para um circuito, 0,80 para dois circuitos, 0,70 para 3 circuitos e 0,65 para 4 circuitos.

5.0  DIMENSIONAMENTO DO CONDUTOR NEUTRO

A Norma IEC 60364-5-524 indica que o condutor neutro terá pelo menos a mesma seção dos condutores fase em circuitos polifásicos ou monofásicos a três condutores iguais ou menores que 16 mm² para o cobre ou 25 mm² para alumínio.
6.0 ATERRAMENTO

O Sistema de aterramento utilizado na Instalação foi o TNS, ou seja, Neutro e terra em condutores separados.
7.0  PROTEÇÃO


Para a proteção contra sobrecorrente serão utilizados disjuntores Termomagnéticos monofásicos e trifásicos, esta proteção será individual para cada circuito divisionário e para cada circuito terminal. 

A corrente nominal de cada disjuntor dos circuitos é calculada de acordo com a NBR 5410/2008, levando-se em conta uma coordenação entre esta proteção e o cabo do circuito que está irá proteger.

A proteção contra contatos indiretos será feita através dos equipamentos de proteção contra sobrecorrentes nos circuitos divisionários e nos circuitos terminais que não alimentam pontos em área molhadas: WCs, Copas. Os circuitos que alimentam essas áreas serão protegidos por dispositivo Diferencial Residual.

Para a proteção contra Sobretensões na baixa tensão deverá ser utilizado Dispositivos de Proteção contra Surtos no quadro geral de baixa tensão de acordo com a NBR 5410/2008. Deverá ser instalado um DPS entre cada fase e o terra após a proteção geral de sobrecorrente da Instalação.
8.0  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SISTEMA DE PROTEÇÃO

A proteção para sobre corrente, seja a geral, como de todos os circuitos de iluminação, tomadas e equipamentos específicos será feita através de Disjuntor Termomagnético. Dimensionados de acordo com a NBR 5410/2008, vide diagrama unifilar em planta. Estes disjuntores terão as seguintes características:

· Monofásicos:

· Tensão Nominal: 220V CA

· Nível de curto-circuito assimétrico de 3 kA (IEC 898) e( 4,5 kA (IEC 947-2).

· Corrente nominal calculada de acordo com a corrente de projeto do circuito a ser protegido.

· Curva característica de disparo tipo “B”;

· Normas de fabricação do Disjuntor (NBR IEC-60898) (Minidisjuntor)

· Trifásicos:
· Tensão Nominal: 380V CA

· Nível de curto-circuito assimétrico de 3 kA (IEC 898) e( 4,5 kA (IEC 947-2).

· Corrente nominal calculada de acordo com a corrente de projeto do circuito a ser protegido.

· Curva característica de disparo tipo “C”.

· Normas de fabricação do Disjuntor (NBR IEC-60898) (Minidisjuntor)

· Trifásicos circuitos Geral da Instalação projetada:

· Tensão Nominal: 380V CA

· Nível de curto-circuito assimétrico mínimo de 10 kA.

· Corrente nominal calculada de acordo com a corrente de projeto do circuito a ser protegido.

· Curva característica de disparo tipo “C”.

· Normas de fabricação do Disjuntor (NBR IEC-60947-2) (Disjuntor de caixa Moldada)

A Proteção contra contatos diretos serão realizadas por disjuntores e por Dispositivos DRs bipolares como descritos anteriormente e estes possuem as seguintes características:

· Tensão Nominal: 220V CA

· Corrente nominal: maior que a do disjuntor do circuito a ser protegido, vide diagrama unifilar.

· Corrente fuga máxima: 30 mA.


A proteção contra Sobretensões na baixa tensão deverá ser utilizado Dispositivos de Proteção contra. Com a seguinte especificação:

· Nível de Proteção: Categoria II de suportabilidade a Impulsos no máximo 2,5 kV;

· Tensão de Operação contínua 250V;

· Corrente Nominal de descarga: 5 kA (8/20µs)

· Nível de curto-circuito assimétrico mínimo de 5 kA. 
CABOS ELÉTRICOS

 Os Cabos dos circuitos terminais, bem como os condutores de proteção (PE) de todos os circuitos, serão condutores isolados de cobre com isolação PVC. Todos os cabos dimensionados de acordo com a NBR 5410/2008 ABNT.

ELETRODUTOS E CAIXAS DE PVC

Os eletrodutos e curvas utilizados serão em PVC rígido anti chama, rosqueável, Classe A, diâmetro em mm, dimensionados de acordo com o projeto. 

TOMADAS

 As tomadas deverão estar nos eletrodutos, com o seu devido acessório de conexão/encaixe e junto a cada utilização e de acordo com o número previsto em projeto para cada local, sendo do tipo 2P+T, com correntes máximas de 20 A.
Quadro de Cargas
Os quadros de cargas estão representados em planta, com seus respectivos cálculos e dimensionamentos.
	ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO
	

	
	




          Pág. 6
SEU ENDEREÇO

