SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – Conforme IT nº 20/2016 CBMBA e DECRETO ESTADUAL nº 16.302/2015. 

A sinalização de segurança contra incêndio tem como objetivo reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes, e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combatem e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saídas para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.
Manutenção das sinalizações de emergência deverá seguir as instruções da IT 20/2016 CBMBA.
1.1 DESCRIÇÃO DAS SINALIZAÇÕES

	1.1.1 Sinalização de orientação e salvamento
	Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente

	Código / Símbolo
	Significado
	Aplicação

	S1
	[image: image1.emf]
	Saída de emergência
	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas.

Dimensões mínimas: L = 1,5H.

	S2
	
[image: image2.png]



	Saída de emergência
	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. 

Dimensões mínimas: L = 2,0H.

	S3
	[image: image3.emf]
	Saída de emergência
	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso.

	S12S13S14
	[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
	Saída de emergência
	Mensagem “SAÍDA” e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre ≥ 50 mm

Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)

	S17
	[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
	Número do pavimento
	Mensagem indicando número do pavimento.

Indicação do pavimento, no interior da escada (patamar)


A sinalização apropriada deve ser instalada em local visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do piso acabado à base da sinalização. A mesma sinalização deve estar distribuída em mais de um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma delas seja claramente visível de qualquer posição dentro da área, e devem estar distanciadas entre si em no máximo 15,0 m.

As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito fotoluminescente.
FORMAS GEOMÉTRICAS E DIMENSÕES PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
As dimensões da sinalização de emergência estão indicadas nas pranchas em conformidade com a tabela abaixo:
[image: image8.png]Distincia mixima de visbidade.
e
sl [Foma geomeria m
erongto D [ or |t [anm | 2s2 fsms | ses | s | ase | sos | oos [rue| 7er
. L | 190|208 | 272 | 240 | 08 [ 70 | 54s | 012 | a0 | 16 fos| 01
L | e |1as | 170 | 226 | 26 |13 | 5t | a0z | aa7 | 527 fe] o
onenagta .
“aupamenis
o
o3 | o5 [120 | 162 [ 100 | 221 | 22 | 208 |0 | a7e [uss| a7e
[ =]

[P amenstes come) spracerasas stovaores s o o para 3 asarcis s





Página 1

_1354282254

