## Planilha
PERDA DE CARGA TUBOS HIDRÁULICOS - PLUS
Trecho | Peso | Vazão (l/s) | Diâmetro Int. (mm) | Velocidade (m/s) | Comprimento (m) |  |  | Perda de carga (mca/m) |  | Desnível Geométrico (m) | Pressão no Início do Trecho | Pressão no Final do Trecho | Necessária
[5 empty] | Real - Tubos | Equiv. Conexões | Total - T+C | Unit. | Total
1-2 | 1.1 | 0.31464 | 35.2 | 0.32333 | 3.8 | 1.7 | 5.5 | 0.0052811 | 0.029046 | 4 | 0 | 3.971 | 0 |  |  | PERDA DE CARGA UNITÁRIA EM REDUÇÕES
2-3 | 0.3 | 0.16432 | 21.6 | 0.44842 | 0.35 | 1.7 | 2.05 | 0.017235 | 0.035331 | -0.2 | 3.971 | 3.7356 | 1 |  |  |  | REDUÇÃO
2-4 | 0.8 | 0.26833 | 21.6 | 0.73227 | 1.22 | 1.3 | 2.52 | 0.040657 | 0.10245 | 0.2 | 3.971 | 4.0685 | 0 |  |  | Diam. Ext | DE | PARA | VELOCIDADE | PERDA DE CARGA
4-5 | 0.3 | 0.16432 | 21.6 | 0.44842 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.017235 | 0.024129 | 0.1 | 4.0685 | 4.1444 | 0.5 |  |  | 25 | 21.6 | 17 |  | 0
4-6 | 0.5 | 0.21213 | 21.6 | 0.57891 | 0.12 | 0.8 | 0.92 | 0.026948 | 0.024792 | 0 | 4.0685 | 4.0437 | 0 |  |  | 32 | 27.8 | 21.6 |  | 0
6-7 | 0.1 | 0.094868 | 21.6 | 0.2589 | 0.25 | 1.3 | 1.55 | 0.0065906 | 0.010215 | -0.35 | 4.0437 | 3.6835 | 1 |  |  | 40 | 35.2 | 27.8 |  | 0
6-8 | 0.4 | 0.18974 | 21.6 | 0.51779 | 2.23 | 8.2016 | 10.4316 | 0.022168 | 0.23125 | -1.8 | 4.0437 | 2.0125 | 2 |  |  | 50 | 44 | 35.2 | 0.32333 | 0.00033336
PERDA DE CARGA EQUIVALENTE LOCALIZADA NAS CONEXÕES - PLUS
DE (mm) | DI (mm) | Joelho 90º | Joelho 45º | Curva 90º | Curva 45º | Tê 90º Passagem Direita | Tê 90º Saída de lado | Tê 90º Saída Bilateral | Entrada Normal | Entrada de Borda | Saída de Canalização | Válvula de Pé e Crivo | Válvula de Retenção Tipo Leve | Válvula de Retenção Tipo Pesado | Registro de Globo Aberto | Registro de Gaveta Aberto | Reduçãp | Registro de Ângulo Aberto | Trecho | Registro de Pressão | Trecho | Registro de Pressão | Trecho | Registro de Pressão
20 | 17 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 8.1 | 2.5 | 3.6 | 11.1 | 0.1 |  | 5.9 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
25 | 21.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1 | 0.9 | 9.5 | 2.7 | 4.1 | 11.4 | 0.2 |  | 6.1 | 6-8 | 4.3016 |  | #REF! |  | #REF!
32 | 27.8 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 13.3 | 3.8 | 5.8 | 15 | 0.3 |  | 8.4
40 | 35.2 | 2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 15.5 | 4.9 | 7.4 | 22 | 0.4 |  | 10.5
50 | 44 | 3.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 7.3 | 7.3 | 1 | 2.3 | 3.2 | 18.3 | 6.8 | 9.1 | 35.8 | 0.7 |  | 17
60 | 53.4 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 7.6 | 7.6 | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 23.7 | 7.1 | 10.8 | 37.9 | 0.8 |  | 18.5
75 | 66.6 | 3.7 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 2.4 | 7.8 | 7.8 | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 25 | 8.2 | 12.5 | 38 | 0.9 |  | 19
85 | 75.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | 8 | 8 | 2 | 3.7 | 3.7 | 26.8 | 9.3 | 14.2 | 40 | 0.9 |  | 20
110 | 97.8 | 4.3 | 1.9 | 1.6 | 1 | 2.6 | 8.3 | 8.3 | 2.2 | 4 | 3.9 | 28.6 | 10.4 | 16 | 42.3 | 1 |  | 22.1
Note on U23: Klaudyo: Preencher a 1º Referência com a Vazão do Trecho e a 2º com o Diâmetro Interno
Note on W23: Klaudyo: Preencher a 1º Referência com a Vazão do Trecho e a 2º com o Diâmetro Interno
Note on Y23: Klaudyo: Preencher a 1º Referência com a Vazão do Trecho e a 2º com o Diâmetro Interno