## Plan1
|  | PLANILHA DE CALCULO REDE DE GÁS - GLP | [20 empty] | 1/2" | 14
|  | POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO: | [5 empty] | PCI= | 24000 | kcal/m3 | [12 empty] | 3/4" | 20.8
[5 empty] | kcal/h | kW | [16 empty] | 1" | 26.8
|  | APARTAMENTOS |  |  | 9288 | 10.8 |  | DENSIDADE RELATIVA |  |  | 1.8 | [11 empty] | 1 1/4" | 33.6
|  | PRUMADA 2 APTOS | [20 empty] | 1 1/2" | 40.4
|  | PRUMADA 4 APTOS | [20 empty] | 2" | 52.2
[23 empty] | 2 1/2" | 64.7
TRECHO | POTÊNCIA COMPUTADA (kcal/h) |  | POTÊNCIA COMPUTADA (kW) |  | F.S (%) | POTÊNCIA ADOTADA (kcal/h) |  | VAZÃO DO GLP (m3/h) |  | V (m/s) | L HORIZ.(m) | L SOBE(m) | L DESCE(m) | Leq(m) | Ltotal(m) | P INICIAL (kPa) | ΔP | P FINAL (kPa) | P. DE CARGA | D NOM. (pol.) | D INT. (mm) | OBSERVAÇÕES | 3" | 77
1-2 | 3906000 | 62000 | 4544.2911 | 72.1316 | 23 |  | 898380 |  | 37.4325 | 16.8785 | 33.8 |  |  | 1.66 | 35.46 | 150 | 2844.666 | 140.1975 | 9.8025 | 1" | 26.8 | ATENDE | 4" | 102.4
2-3 | 3844000 | 930000 | 4472.1595 | 1081.9741 | 23 |  | 884120 |  | 36.8383 | 16.611 | 2.87 |  |  | 1.66 | 4.53 | 140.1975 | 18.7876 | 140.1305 | 9.8695 | 1" | 26.8 | ATENDE
3-4 | 2914000 | 62000 | 3390.1854 | 72.1316 | 23 |  | 670220 |  | 27.9258 | 12.5928 | 16.5 |  |  | 1.66 | 18.16 | 140.1305 | 29.2357 | 140.0261 | 9.9739 | 1" | 26.8 | ATENDE
4-5 | 2852000 | 62000 | 3318.0538 | 72.1316 | 23 |  | 655960 |  | 27.3317 | 12.325 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 140.0261 | 12.0721 | 139.983 | 10.017 | 1" | 26.8 | ATENDE
5-6 | 2790000 | 62000 | 3245.9222 | 72.1316 | 23 |  | 641700 |  | 26.7375 | 12.0577 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 139.983 | 30.6901 | 139.8733 | 10.1267 | 1" | 26.8 | ATENDE
6-7 | 2728000 | 62000 | 3173.7906 | 72.1316 | 23 |  | 627440 |  | 26.1433 | 11.7887 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 140.1305 | 11.5935 | 140.0891 | 9.9109 | 1" | 26.8 | ATENDE
7-8 | 2666000 | 62000 | 3101.659 | 72.1316 | 23 |  | 613180 |  | 25.5492 | 11.5212 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 140.0891 | 29.4464 | 139.984 | 10.016 | 1" | 26.8 | ATENDE
8-9 | 2604000 | 62000 | 3029.5274 | 72.1316 | 23 |  | 598920 |  | 24.955 | 11.253 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 140.0891 | 11.113 | 140.0494 | 9.9506 | 1" | 26.8 | ATENDE
9-10 | 2542000 | 62000 | 2957.3958 | 72.1316 | 23 |  | 584660 |  | 24.3608 | 10.9855 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 140.0494 | 28.1974 | 139.9487 | 10.0513 | 1" | 26.8 | ATENDE
10-11 | 2480000 | 62000 | 2885.2642 | 72.1316 | 23 |  | 570400 |  | 23.7667 | 10.7173 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 140.0494 | 10.6304 | 140.0115 | 9.9885 | 1" | 26.8 | ATENDE
11-12 | 2418000 | 62000 | 2813.1326 | 72.1316 | 23 |  | 556140 |  | 23.1725 | 10.4498 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 140.0115 | 26.9429 | 139.9152 | 10.0848 | 1" | 26.8 | ATENDE
12-13 | 2356000 | 62000 | 2741.001 | 72.1316 | 23 |  | 541880 |  | 22.5783 | 10.182 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 139.9152 | 10.1456 | 139.879 | 10.121 | 1" | 26.8 | ATENDE
13-14 | 2294000 | 496000 | 2668.8694 | 577.0528 | 23 |  | 527620 |  | 21.9842 | 9.9144 | 17 |  |  | 1.66 | 18.66 | 139.879 | 23.8378 | 139.7937 | 10.2063 | 1" | 26.8 | ATENDE
14-15 | 1798000 | 62000 | 2091.8166 | 72.1316 | 23 |  | 413540 |  | 17.2308 | 7.7708 | 2 |  |  | 1.66 | 3.66 | 139.7937 | 8.458 | 139.7635 | 10.2365 | 1" | 26.8 | ATENDE
15-16 | 1736000 | 62000 | 2019.6849 | 72.1316 | 23 |  | 399280 |  | 16.6367 | 7.503 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 139.7635 | 7.684 | 139.736 | 10.264 | 1" | 26.8 | ATENDE
16-17 | 1674000 | 62000 | 1947.5533 | 72.1316 | 23 |  | 385020 |  | 16.0425 | 7.2352 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 139.736 | 19.2804 | 139.667 | 10.333 | 1" | 26.8 | ATENDE
17-18 | 1612000 | 62000 | 1875.4217 | 72.1316 | 23 |  | 370760 |  | 15.4483 | 6.9673 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 139.667 | 7.1829 | 139.6412 | 10.3588 | 1" | 26.8 | ATENDE
18-19 | 1550000 | 62000 | 1803.2901 | 72.1316 | 23 |  | 356500 |  | 14.8542 | 6.6995 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 139.6412 | 17.9763 | 139.5769 | 10.4231 | 1" | 26.8 | ATENDE
19-20 | 1488000 | 62000 | 1731.1585 | 72.1316 | 23 |  | 342240 |  | 14.26 | 6.4316 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 139.5769 | 6.6783 | 139.5529 | 10.4471 | 1" | 26.8 | ATENDE
20-21 | 1426000 |  | 1659.0269 | 0 | 23 |  | 327980 |  | 13.6658 | 6.1637 | 4 |  |  | 1.66 | 5.66 | 139.5529 | 8.5178 | 139.5224 | 10.4776 | 1" | 26.8 | ATENDE
21-35 | 620000 | 62000 | 721.3161 | 72.1316 | 25.6034 |  | 158741.2512 |  | 6.6142 | 2.9832 | 16.6 |  |  | 1.66 | 18.26 | 139.5224 | 7.9045 | 139.4941 | 10.5059 | 1" | 26.8 | ATENDE
35-36 | 558000 | 62000 | 649.1844 | 72.1316 | 26.522 |  | 147992.5151 |  | 6.1664 | 2.7813 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 139.4941 | 8.0769 | 139.4651 | 10.5349 | 1" | 26.8 | ATENDE
36-37 | 496000 | 62000 | 577.0528 | 72.1316 | 28.6561 |  | 142134.4845 |  | 5.9223 | 2.6712 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 139.4651 | 3.0018 | 139.4544 | 10.5456 | 1" | 26.8 | ATENDE
37-38 | 434000 | 62000 | 504.9212 | 72.1316 | 31.2103 |  | 135452.7316 |  | 5.6439 | 2.5456 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 139.4544 | 7.4517 | 139.4277 | 10.5723 | 1" | 26.8 | ATENDE
38-39 | 372000 | 62000 | 432.7896 | 72.1316 | 34.3302 |  | 127708.2618 |  | 5.3212 | 2.4001 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 139.4277 | 2.7232 | 139.4179 | 10.5821 | 1" | 26.8 | ATENDE
39-40 | 310000 | 62000 | 360.658 | 72.1316 | 38.2413 |  | 118548.1673 |  | 4.9395 | 2.228 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 139.4179 | 6.6004 | 139.3942 | 10.6058 | 1" | 26.8 | ATENDE
40-41 | 248000 | 62000 | 288.5264 | 72.1316 | 43.3156 |  | 107422.6962 |  | 4.4759 | 2.0189 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 139.3942 | 2.3266 | 139.3859 | 10.6141 | 1" | 26.8 | ATENDE
41-42 | 186000 | 62000 | 216.3948 | 72.1316 | 50.2214 |  | 93411.7211 |  | 3.8922 | 1.7556 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 139.3859 | 5.3136 | 139.3668 | 10.6332 | 1" | 26.8 | ATENDE
42-43 | 124000 | 62000 | 144.2632 | 72.1316 | 60.3294 |  | 74808.4702 |  | 3.117 | 1.406 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 139.3668 | 1.6739 | 139.3608 | 10.6392 | 1" | 26.8 | ATENDE
43-44 | 62000 | 62000 | 72.1316 | 72.1316 | 77.2247 |  | 47879.3295 |  | 1.995 | 0.89985 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 139.3608 | 2.8924 | 139.3504 | 10.6496 | 1" | 26.8 | ATENDE
21-22 | 806000 | 62000 | 937.7109 | 72.1316 | 24.5244 |  | 197666.8148 |  | 8.2361 | 3.7148 | 16.5 |  |  | 1.66 | 18.16 | 139.5224 | 9.624 | 139.4879 | 10.5121 | 1" | 26.8 | ATENDE
22-23 | 744000 | 62000 | 865.5793 | 72.1316 | 24.8474 |  | 184864.9644 |  | 7.7027 | 3.4742 | 11.9 |  |  | 1.66 | 13.56 | 139.4879 | 7.8247 | 139.4599 | 10.5401 | 1" | 26.8 | ATENDE
23-24 | 682000 | 62000 | 793.4477 | 72.1316 | 25.2046 |  | 171895.3063 |  | 7.1623 | 3.2305 | 24.29 |  |  | 1.66 | 25.95 | 139.4599 | 10.1311 | 139.4235 | 10.5765 | 1" | 26.8 | ATENDE
24-25 | 620000 | 62000 | 721.3161 | 72.1316 | 25.6034 |  | 158741.2512 |  | 6.6142 | 2.9833 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 139.4235 | 3.3194 | 139.4116 | 10.5884 | 1" | 26.8 | ATENDE
25-26 | 558000 | 62000 | 649.1844 | 72.1316 | 26.522 |  | 147992.5151 |  | 6.1664 | 2.7814 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 139.4116 | 8.0769 | 139.3827 | 10.6173 | 1" | 26.8 | ATENDE
26-27 | 496000 | 62000 | 577.0528 | 72.1316 | 28.6561 |  | 142134.4845 |  | 5.9223 | 2.6713 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 139.3827 | 3.0018 | 139.3719 | 10.6281 | 1" | 26.8 | ATENDE
27-28 | 434000 | 62000 | 504.9212 | 72.1316 | 31.2103 |  | 135452.7316 |  | 5.6439 | 2.5457 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 139.3719 | 7.4517 | 139.3452 | 10.6548 | 1" | 26.8 | ATENDE
28-29- | 372000 | 62000 | 432.7896 | 72.1316 | 34.3302 |  | 127708.2618 |  | 5.3212 | 2.4002 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 139.3452 | 2.7232 | 139.3354 | 10.6646 | 1" | 26.8 | ATENDE
29-30 | 310000 | 62000 | 360.658 | 72.1316 | 38.2413 |  | 118548.1673 |  | 4.9395 | 2.2281 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 139.3354 | 6.6004 | 139.3117 | 10.6883 | 1" | 26.8 | ATENDE
30-31 | 248000 | 62000 | 288.5264 | 72.1316 | 43.3156 |  | 107422.6962 |  | 4.4759 | 2.019 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 139.3117 | 2.3266 | 139.3034 | 10.6966 | 1" | 26.8 | ATENDE
31-32 | 186000 | 62000 | 216.3948 | 72.1316 | 50.2214 |  | 93411.7211 |  | 3.8922 | 1.7556 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 139.3034 | 5.3136 | 139.2843 | 10.7157 | 1" | 26.8 | ATENDE
32-33 | 124000 | 62000 | 144.2632 | 72.1316 | 60.3294 |  | 74808.4702 |  | 3.117 | 1.406 | 1.56 |  |  | 1.66 | 3.22 | 139.2843 | 1.6739 | 139.2783 | 10.7217 | 1" | 26.8 | ATENDE
33-34 | 62000 | 62000 | 72.1316 | 72.1316 | 77.2247 |  | 47879.3295 |  | 1.995 | 0.89989 | 20 |  |  | 1.66 | 21.66 | 139.2783 | 2.8924 | 139.2679 | 10.7321 | 1" | 26.8 | ATENDE