## Arquitetura
Cômodos | Pé direito [m] | Cor das paredes | Cor do teto | Cor do piso | Climatização | Aparelho | Potência (W) | Tensão (W)
Depósito de produto acabado | 10 | CINZA | CINZA | CINZA | Ventilador | 4 exaustores | 500 | BI-220
Utilidades | 10 | CINZA | CINZA | CINZA | Ventilador | 4 exaustores | 500 | BI-220
Produção | 3 | CINZA | CINZA | CINZA | Condicionador de ar | 4 Splits de 60.000btu | 6040 | TRI-380
Sala de manutenção | 3 | CINZA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 1 Split de 24.000 btu | 2632 | BI-220
Circulação operacional | 3 | CINZA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 1 Split de 24.00 btu | 2632 | BI-220
Refeitório | 3 | BRANCA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 2 Splits de 60.000btu | 6040 | TRI-380
Cozinha | 3 | BRANCA | BRANCO | BRANCO | Ventilador / Exaustor | 1 exaustor | 500 | BI-220
Recepção | 3 | BRANCA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 1 Split de 12.000 btu | 1193 | BI-220
Administração e RH | 3 | BRANCA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 1 Split de 24.00 btu | 2632 | BI-220
Contabilidade | 3 | BRANCA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 1 Split de 24.00 btu | 2632 | BI-220
Engenharia | 3 | BRANCA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 1 Split de 24.00 btu | 2632 | BI-220
Circulação administração | 3 | CINZA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 1 Split de 24.00 btu | 2632 | BI-220
Sala de TI | 3 | CINZA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 1 Split de 24.00 btu | 2632 | BI-220
Médico | 3 | BRANCA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 1 Split de 24.00 btu | 2632 | BI-220
SESMT | 3 | BRANCA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar
Sala de Reunião | 3 | BRANCA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 1 Split de 24.00 btu | 2632 | BI-220
Diretoria | 3 | BRANCA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 1 Split de 24.00 btu | 2632 | BI-220
Banheiro/ vestiário feminino | 3 | CINZA | BRANCO | CINZA | Exaustor | 2 exaustores | 500 | BI-220
Banheiro/ vestiário masculino | 3 | CINZA | BRANCO | CINZA | Exaustor | 2 exaustores | 500 | BI-220
Sala de Treinamento | 3 | CINZA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 2 Split de 24.00 btu | 2632 | BI-220
Guarita | 3 | CINZA | BRANCO | CINZA | Condicionador de ar | 1 Split de 12.000 btu | 1193 | BI-220

## Motores
Máquina | Potência [cv] | Rendimento [%] | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases | Rotação [rpm] | Fator de Serviço | Corrente de Rotor Bloqueado (Ip/In) | Tempo com Rotor Bloqueado [s]
COMP 1 (Compressor 1) | 50 | 94.6 | 0.86 | 380 | 3 | 3600 | 1 | 8.5 | 18
COMP 2 (Compressor 2) | 50 | 94.6 | 0.86 | 380 | 3 | 3600 | 1 | 8.5 | 18
COMP 3 (Compressor 3) | 25 | 93.7 | 0.88 | 380 | 3 | 3600 | 1 | 8 | 30
COMP 4 (Compressor 4) | 25 | 93.5 | 0.91 | 380 | 3 | 3600 | 1 | 8.2 | 13
COMP 5 (Compressor 5) | 25 | 92.8 | 0.9 | 380 | 3 | 3600 | 1 | 8 | 16
INJ-01 (Injetora 01) | 100 | 94.5 | 0.86 | 380 | 3 | 3600 | 1 | 8.5 | 18
INJ-02 (Injetora 02) | 50 | 93 | 0.88 | 380 | 3 | 3600 | 1 | 8 | 13
INJ-03 (Injetora 03) | 50 | 93 | 0.88 | 380 | 3 | 3600 | 1 | 8 | 13
Bomba d'água (sucção) | 7.5 | 93 | 0.88 | 220 | 3 | 3600 | 1.15 | 8 | 8
Bomba d'água (recalque) | 15 | 93 | 0.88 | 220 | 3 | 3600 | 1.15 | 8.5 | 5
|  |  | TR 1 | 380/220
|  |  | TR 2 | 220/127

## Linha de Produção
Bancada | Potência TUE [VA] | Quantidade | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases | Potência [W]
LINHA DE PRODUÇÃO 1 | 1200 | 25 | 0.85 | 127 | 1 | 50000
LINHA DE PRODUÇÃO 2 | 1200 | 25 | 0.85 | 127 | 1 | 50000
LINHA DE PRODUÇÃO 3 | 1200 | 25 | 0.85 | 127 | 1 | 50000
LINHA DE PRODUÇÃO 4 | 1200 | 25 | 0.85 | 127 | 1 | 50000

## Aparelhos elétricos por setor
Setor | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Equipamentos
Refeitório | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Balcão térmico | 2500 | 1 | 0.8 | 220 | 2
Bebedouros | 600 | 3 | 0.85 | 127 | 1
Cozinha | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Forno Elétrico | 5000 | 1 | 0.9 | 220 | 2 | 2.4
Fogão a gás | 90 | 1 | 0.7 | 127 | 1 | 2.8
Máquina de lavar louça | 2000 | 1 | 0.8 | 220 | 2 | 2.5
Frezer horizontal 600 L | 750 | 1 | 0.8 | 127 | 1 | 2.8
Liquidificador Industrial | 1000 | 1 | 0.92 | 220 | 2 | 2.7
Microondas | 1100 | 1 | 0.9 | 220 | 2 | 2.6
Geladeira Duplex 430 L | 380 | 1 | 0.8 | 220 | 2 | 2.9
Recepção | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Televisor 32 polegadas | 200 | 1 | 0.7 | 127 | 1 | 2.11
Computador | 250 | 1 | 0.7 | 127 | 1 | 2.11
Impressora comum | 90 | 1 | 0.65 | 127 | 1 | 2.11
Frigobar | 80 | 1 | 0.92 | 127 | 1 | 2.11
Cafeteira Elétrica Média | 750 | 1 | 0.75 | 127 | 1 | 2.10
Administração e RH | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases | 2000
Computador | 250 | 8 | 0.7 | 127 | 1 | 2.12
Impressora comum | 90 | 1 | 0.65 | 127 | 1 | 2.13
Cafeteira Elétrica Média | 750 | 1 | 0.75 | 127 | 1 | 2.13
Contabilidade | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Computador | 250 | 8 | 0.7 | 127 | 1 | 2.14
Impressora comum | 90 | 2 | 0.65 | 127 | 1 | 2.15
Engenharia | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Computador | 250 | 10 | 0.7 | 127 | 1
Impressora comum | 90 | 3 | 0.65 | 127 | 1
Sala de TI | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Computador | 250 | 2 | 0.7 | 127 | 1
Impressora comum | 90 | 1 | 0.65 | 127 | 1
Nobreak | 16000 | 1 | 0.8 | 220 | 3
SESMT e Médico | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Computador | 250 | 2 | 0.7 | 127 | 1
Impressora comum | 90 | 2 | 0.65 | 127 | 1
Sala de reunião | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Televisor 40 polegas | 200 | 1 | 0.7 | 127 | 1
Cafeteira Elétrica Média | 750 | 1 | 0.75 | 127 | 1
Diretoria | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Computador | 250 | 1 | 0.7 | 127 | 1
Frigobar | 80 | 1 | 0.92 | 127 | 1
Sala de Treinamento | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Televisor 40 polegadas | 200 | 1 | 0.7 | 127 | 1
Impressora comum | 90 | 1 | 0.65 | 127 | 1
Projetor | 210 | 1 | 0.95 | 127 | 1
Depósito produto acabado | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Computador | 250 | 10 | 0.7 | 127 | 1
Impressora comum | 90 | 1 | 0.65 | 127 | 1
Sala de manutenção | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Computador | 250 | 10 | 0.7 | 127 | 1
Impressora comum | 90 | 3 | 0.65 | 127 | 1
Guarita | Potência [W] | Quant. | Fator de Potência | Tensão [V] | Nº de Fases
Computador | 250 | 2 | 0.7 | 127 | 1
Impressora comum | 90 | 2 | 0.65 | 127 | 1
Televisor 32 polegadas | 150 | 1 | 0.7 | 127 | 1
Cafeteira Elétrica Média | 750 | 1 | 0.75 | 127 | 1