## Hidrantes
ORIENTAÇÕES DE COMO PREENCHER A PLANILHA
Preencha apenas os campos em verde. Clique na seta para as opções aparecerem ou insira os números constatados no projeto. Siga as instruções a seguir:
DETERMINAÇÃO DA BOMBA PARA SISTEMA DE HIDRANTES
Tipo do Sistema |  |  | Vazão Mínima no Hidrante |  |  | Pressão Mínima no Esguicho
2 |  |  | 125 |  |  | 15
Material Utilizado na Tubulação | [5 empty] | Coeficiente de Atrito
Aço galvanizado | [5 empty] | 120 |  | Insira o Diâmentro da Tubulação de cada segmento do sistema considerando que:
Diâmetro da Tubulação (mm) |  | RTI - Bomba | Bomba - Ponto A* | 1º Hidr. + Desf. |  | 2º Hidr. + Desf. | Mangueira |  | a) RTI - Bomba: seção da tubulação que vai do Reservatório até a Bomba;
|  | 75 | 65 | 65 |  | 65 | 40 |  | b) Bomba - Ponto A: seção da tubulação que vai da Bomba até o ponto de divisão para os hidrantes mais desfavoráveis;
* Ponto A: Local onde a Vazão se divide para os hidrantes mais desfavoráveis.
c) Hidr. + Desf.: seção da tubulação que vai do ponto de divisão da vazão até o hidrante mais desfavorável;
Distâncias Lineares (m) |  | RTI - Bomba | Bomba - Ponto A | 1º Hidr. + Desf. |  | 2º Hidr. + Desf. | Mangueira
|  | 4.53 | 4.24 | 0.3 |  | 2.88 | 60 |  | d) 2º Hidr. + Desf.: seção da tubulação que vai do ponto de divisão da vazão até o segundo hidrante mais desfavorável.
Conexões do Sistema |  | RTI - Bomba | Bomba - Ponto A | 1º Hidr. + Desf. |  | 2º Hidr. + Desf. | Ilustração
Joelho/Cotovelo de 90º |  | 4 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | Observação: No projeto analisado, o diâmetro da tubulação pode estar em polegadas. Segue abaixo tabela de conversão aproximada para milimetros (mm):
Joelho/Cotovelo de 45º |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Curva de 90º |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Curva de 45º |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Conversão de Polegada para milímetro
T Passagem Direta |  | 2 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | Polegada | mm | Polegada | mm
T Saída Lateral |  | 0 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 0.75 | 20 | 2.1/2 | 65
Entrada de Borda |  | 3 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 25 | 3 | 75
Redução |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.1/4 | 32 | 4 | 100
Registro Tipo Gaveta ou Esfera |  | 3 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1.1/2 | 40 | 5 | 125
Válvula Tipo Globo |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 50 | 6 | 150
Registro Angular |  | 0 | 0 | 1 |  | 1
Válvula de Pé c/ Crivo |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Válvula de Retenção Vertical |  | 0 | 2 | 0 |  | 0
Válvula de Retenção Horizontal |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Equivalente (m) |  | 25.8 | 38.1 | 14.3 |  | 14.3 | 6.7
Distâncias Totais (m) |  | 30.33 | 42.34 | 14.6 |  | 17.18 | 66.7
A Reserva Técnica de Incêndio está... |  |  | Elevada em relação à bomba
Diferença de nível da RTI para a bomba (em metros) |  |  |  | 1.26
Desnível do Hidrante mais desfavorável em relação ao Ponto A (m) | [5 empty] | 0 |  | Na segunda página desta planilha estarão descritos os resultados com as vazões, as perdas de carga em cada segmento da tubulação e um gráfico crescente tomando por base a pressão mínima que a bomba escolhida deverá ter. Os resultados mais importantes desta planilha são a vazão e a pressão mínima que a bomba escolhida deverá ter (descrito no quadro "Bomba") e a velocidade da água no tubo (que deve ser inferior a 5 m/s, conforme Item 5.8.9 da IT 22 - CBMBA).
Os Hidrantes mais desfavoráveis estão... |  |  | Em um nível mais baixo que a bomba
Diferença de nível da Bomba para o 1º Hidrante mais desfavorável (em metros) | [5 empty] | 1.66
Diferença de nível da Bomba para o 2º Hidrante mais desfavorável (em metros) | [5 empty] | 4.38
Na segunda página desta planilha estarão descritos os resultados com as vazões, as perdas de carga em cada segmento da tubulação e um gráfico crescente tomando por base a pressão mínima que a bomba escolhida deverá ter. Os resultados mais importantes desta planilha são a vazão e a pressão mínima que a bomba escolhida deverá ter (descrito no quadro "Bomba") e a velocidade da água no tubo (que deve estar conforme os Itens 5.8.8 e 5.8.9 da IT 22 - CBMBA).
RESULTADOS
Vazões (m3/s) |  | Perda de Carga (J) (mca)
H1 | H2 | RTI - Bomba | Bomba - Ponto A | 1º Hidr. + Desf. |  | 2º Hidr. + Desf. | Esg+Mang+Val
0.0020833 | 0.0041743 | 0.62581 | 1.7887 | 0.17052 |  | 0.20065 | 8.1265
0.00225 | 0.0043416 | 0.67299 | 1.9236 | 0.19661 |  | 0.23135 | 9.1776
0.0024167 | 0.0045089 | 0.72174 | 2.063 | 0.22439 |  | 0.26405 | 10.2971
0.0025833 | 0.0046762 | 0.77206 | 2.2068 | 0.25386 |  | 0.29872 | 11.4842
0.00275 | 0.0048435 | 0.82393 | 2.355 | 0.28499 |  | 0.33535 | 12.7382
Perda de Carga Total (JT) da RTI até o Esguicho do Hidrante mais desfavorável (mca) | [6 empty] | 10.7115
| Q (L/min) | 2Q (L/min) | Q (m3/h) | 1º Hidr. + Desf. |  | 2º Hidr. + Desf.
| 125 | 250.4599 | 15.0276 | 22.7915 |  | 20.1017
| 135 | 260.4967 | 15.6298 | 27.3708 |  | 30.1255
| 145 | 270.5335 | 16.232 | 28.7062 |  | 31.4658
| 155 | 280.5703 | 16.8342 | 30.1169 |  | 32.8817
| 165 | 290.6071 | 17.4364 | 31.6022 |  | 34.3725
BOMBA
| Vazão (m3/h) | Pressão (mca) | Eficiência da Bomba |  | HP
| 15.0276 | 22.7915 | 70% |  | 1.8122
Velocidade da água no tubo (m/s)** |  | RTI - Bomba | Bomba - Ponto A* | 1º Hidr. + Desf. |  | 2º Hidr. + Desf. | Mangueira
|  | 0.94535 | 1.2586 | 0.62815 |  | 0.63046 | 1.6648
** Não deve ser superior a... |  | 3 m/s | 5 m/s | 5 m/s |  | 5 m/s
RELAÇÃO VAZÃO X PRESSÃO PARA A ESCOLHA DA BOMBA

## Dados
Tipos de Sistema | Diâmetro da Tubulação | Diâmetro da Tubulação | Diâmetro da Tubulação | Diâmetro da Tubulação | Diâmetro da Tubulação | Tipos de Sistema | Diâmetro das Mangueiras | Material Utilizado na Tubulação | Diâmetro da Tubulação | Características dos Elementos de Vedação
Selecione | Selecione | Selecione | Selecione | Selecione | Selecione | Selecione | Selecione | Selecione | Selecione | Selecione
1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 25 mm | Ferro fundido ou dúctil, sem revestimento interno | 12 mm (1/2") | TRRF de até 30 minutos
2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 40 mm | Ferro fundido ou dúctil, com revestimento de cimento | 20 mm (3/4") | TRRF entre 30 e 90 minutos
3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 | 65 mm | Ferro fundido ou dúctil, com revestimento de asfalto | 25 mm (1") | TRRF entre 90 e 120 minutos
4 com mangueiras de 40 mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 com mangueiras de 40 mm |  | Ferro fundido, com revestimento de eóoxi | 32 mm (1.1/4") | TRRF de 120 minutos ou superior
4 com mangueiras de 65 mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 com mangueiras de 65 mm |  | Aço preto (para sistemas de canalização seca) | 40 mm (1.1/2")
5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 5 | Respostas | Aço preto (para sistemas de canalização molhada) | 50 mm (2")
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | Selecione | Aço galvanizado | 63 mm (2.1/2") | Elemento de Proteção das Abeturas das Fachadas
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Sim | Cobre ou aço inox | 75 mm (3") | Selecione
Material Utilizado na Tubulação | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  | Não | CPVC, polietileno ou fibra de vidro com epóxi | 90 mm (3.1/2") | 30 minutos inferior ao da parede
Selecione | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 100 mm (4") | igual ao da parede
Ferro fundido ou dúctil, sem revestimento interno | [8 empty] | 110 mm (4.1/2")
Ferro fundido ou dúctil, com revestimento de cimento | [8 empty] | 125 mm (5")
Ferro fundido ou dúctil, com revestimento de asfalto | [8 empty] | 150 mm (6")
Ferro fundido, com revestimento de eóoxi | [8 empty] | 175 mm (7")
Aço preto (para sistemas de canalização seca) | [8 empty] | 200 mm (8")
Aço preto (para sistemas de canalização molhada) | [8 empty] | 225 mm (9")
Aço galvanizado | [8 empty] | 250 mm (10")
Cobre ou aço inox | Fluxo por UP | [7 empty] | 275 mm (11")
CPVC, polietileno ou fibra de vidro com epóxi | Selecione | [7 empty] | 300 mm (12")
| 83 | [7 empty] | 325 mm (13")
| 99 | [7 empty] | 350 mm (14")
RTI | 109 | [7 empty] | 375 mm (15")
Selecione | [8 empty] | 400 mm (16")
Elevada em relação à bomba | [8 empty] | 425 mm (17")
No mesmo nível da bomba | Densidade | [7 empty] | 450 mm (18")
Enterrada e/ou abaixo da bomba | Selecione | [7 empty] | 475 mm (19")
| 2.5 | [7 empty] | 500 mm (20")
| 4 | [7 empty] | 550 mm (22")
Hidrantes | [8 empty] | 600 mm (24")
Selecione | [8 empty] | 650 mm (26")
Em um nível mais alto que a bomba | [8 empty] | 700 mm (28")
No mesmo nível da bomba | Fluxo por UP | [7 empty] | 750 mm (30")
Em um nível mais baixo que a bomba | Selecione | [7 empty] | 800 mm (32")
| 66 | [7 empty] | 850 mm (34")
| 73 | [7 empty] | 900 mm (36")
79
83
99
109
RTI
Selecione
elevada em relação à bomba
no mesmo nível da bomba
enterrada e/ou abaixo da bomba
Hidrantes
Selecione
em um nível mais alto que a bomba
no mesmo nível da bomba
em um nível mais baixo que a bomba

## Anexo F - IT 22
[5 empty] | Comprimento |  |  | Perda de carga
Hidrantes | Trecho | Ponto do trecho | Vazão acumulada | Diâmetro nominal | Segmentos retos | Equivalentes | Teórico total | Pressão no Esguicho + Mangueira + Válvula | Total | Desnível do trecho | Vazão | Velocidade na canalização
|  |  | l/min | mm | m | m | m | mca/m | mca | m | l/min | m/s
H01 | Esg.
| A - H01 | A | 125 | 65 | 0.3 | 14.3 | 14.6 | 8.1265 | 0.17052 |  | 125 | 0.62815
H02 | A - H02 | B | 125 | 65 | 2.88 | 14.3 | 17.18 | 8.1265 | 0.20065 |  | 125 | 0.63046
| A - MB | - | 250.4599 | 65 | 4.24 | 38.1 | 42.34 | - | 1.7887 |  | 250 | 1.2586
| MB - RI | - | 250.4599 | 75 | 4.53 | 25.8 | 30.33 | - | 0.62581 |  | 250 | 0.94535
Desnível do trecho
É negativo quando os hidrantes estão abaixo da bomba
É positivo quando os hidrantes estão acima da bomba