
PROJETO DE PREVENÇÃO E

COMBATE A INCÊNDIO
CLIENTE X
CPF: xxx.xxx.xxx-xx
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Geraldo Alves
CREA: xxxxxxxxx/BA 
MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DA EDIFICAÇÂO E ÁREAS DE RISCO:

	QUADRO DE ÁREAS

	Área do Terreno...................................................16.800,00m²

	Área Construída Total............................................9.677,53m²

	Área Construída Total P/ CA..................................9.677,53m²

	Área Ocupada....................................................... 9.677,53m²

	Área Livre ..............................................................7.122,47m²

	Coeficiente de Aproveitamento ........................................0,58

	Coeficiente de Ocupação .................................................0,58

	Coeficiente de Permeabilidade .........................................0,31

	Área Permeável .....................................................5.146,95m²

	Número de Unidade Imobiliária..............................................1

	Número de Pavimentos..........................................................1

	Gabarito da altura da edificação ...............................13,82mts

	Número de Vagas para Auto ...............................................94


	Grupo
	Ocupação
	Divisão
	Descrição

	A
	Habitação Multifamiliar
	A-2
	Apartamentos

	Carga de Incêndio Específica - A-2:
	300 MJ/m²

	Risco (em MJ/m²):
	(X) Baixo - CI < 300
	() Médio - 300 < CI < 1200 
	( ) Alto - CI > 1200

	Projetista: 
	Geraldo G. Alves

	Classificação da edificação quanto a sua existência:

	( X ) Em fase de projeto (não construída)
	(   ) Construída e possui Projeto de Segurança (atualização ou reforma)
	(    ) Construída e não possui Projeto de Segurança

	Endereço: 
	Av. X, nº X – com X, Lote X, Fazenda X – X – Vitória da Conquista/BA


INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
	X
	Pág. 03
	Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros

	X
	Pág. 03
	Segurança estrutural contra incêndio

	X
	Pág. 03
	Saídas de emergência

	X
	Pág. 04
	Brigada de incêndio

	X
	Pág. 05
	Iluminação de emergência

	X
	Pág. 07
	Alarme de incêndio

	X
	Pág. 08
	Sinalização de emergência

	X
	Pág. 10
	Extintores de Incêndio

	X
	Pág. 11
	Hidrantes e Mangotinhos


RISCOS ESPECIAIS

	
	Armazenamento de líquidos inflamáveis
	
	Fogos de artifício

	
	Gás Liquefeito de Petróleo
	
	Vaso sob pressão (caldeira)

	
	Armazenamento de produtos perigosos
	
	Outros (especificar)


	Consumo de Gás:

	X
	Não faz uso    
	
	Até 45 kg de GLP    
	
	Central de GLP ou Gás natural


	Espaço para carimbos da Análise CBMBA:




ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICAÇÃO - conforme IT nº 06/2016 CBMBA

A edificação não possui as condições mínimas para o acesso de viaturas de bombeiros na edificações e áreas de risco, visando o emprego operacional do Corpo de Bombeiros da Bahia.

	Portão de Acesso:

	Largura da entrada principal:
	N/A

	Altura da entrada principal:
	N/A


SEGURANÇA ESTRUTURAL - conforme IT nº 08/2016 CBMBA


A edificação deve ser construída e possuir elementos estruturais e de compartimentação com características de resistência e atendimento aos Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar a saída segura das pessoas e o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros.


Segundo a Tabela A desta IT o TRRF previsto deverá ser de 30 minutos.

SAÍDA DE EMERGÊNCIA - conforme IT nº 11/2016 CBMBA, IT nº 01/2016 CBMBA e DECRETO ESTADUAL nº 16.302/2015.

A edificação deve possuir condições para que sua população possa abandoná-la, em caso de incêndio, completamente protegida em sua integridade física, bem como permitir o fácil acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da população.

Tabela de Classificação

	Quanto à ocupação:
	A – Habitação Multifamiliar 

	Quanto à altura:
	III – Edificação, estrutura e área de risco de Baixa-Média Altura

	Tipo de ventilação da escada:
	N/A

	TRRF dos elementos estruturais:
	30 minutos

	Distância máxima a percorrer até a saída:
	Piso de Descarga
	45 metros

	
	Demais Andares
	40 metros


1.1 DO CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A largura das saídas deve ser dimensionada em função do número de pessoas que por elas deva transitar, observados os seguintes critérios:

a) os acessos são dimensionados em função dos pavimentos que servirem à população;

b) as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido da saída.
Dados para o dimensionamento das saídas

	Grupo
	Divisão
	População
	Capacidade de Unidade de Passagem

	
	
	
	Acessos e descargas
	Escadas e rampas
	Portas

	A
	A-2
	Duas pessoas por dormitório (c)
	60
	45
	100


População por pavimento específico e largura dos acessos
	Grupo/Divisão
	População por Apartamento
	População
Por Pvmto
	Número de Unidades de Passagem dos acessos (N)
	Largura calculada (m)
	Largura adotada (m)

	A / A-2 (térreo ao 4º)
	6
	24
	N = 24 / 60 = 1 U.P
	L = 0,55 * 1 = 0,55
	1,10


População por pavimento específico e largura das escadas
	Pavimento de maior população (m²)
	População por Apartamento
	População por Pvmto
	Número de Unidades de Passagem dos acessos (N)
	Largura calculada (m)
	Largura adotada (m)

	Térreo
	6
	24
	N = 24 / 45 = 1 U.P
	L = 0,55 * 1 = 0,55
	1,10


População por pavimento específico e largura das portas
	Pavimento de maior população (m²)
	População por Apartamento
	População por Pvmto
	Número de Unidades de Passagem dos acessos (N)
	Largura calculada (m)
	Largura adotada (m)

	Térreo
	6
	24
	N = 24 / 100 = 1 U.P
	L = 0,55 * 1 = 0,55
	1,10


DA BRIGADA DE INCÊNDIO – conforme IT nº 17/2016 CBMBA
A edificação deve possuir requisitos mínimos para implantação de brigada de incêndio, preparada para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros.

Tabela para Dimensionamento:

	Grupo
	Divisão
	Atividade
	Grau de

Risco
	População fixa por pavimento ou compartimento
	Nível de Treinamento e de instalação

	
	
	
	
	Até 2
	Até 4
	Até 6
	Até 8
	Até 10
	Acima de 10
	

	A
	A-2
	Habitação Multifamiliar
	Baixo
	2
	4
	6
	8
	10
	(nota 5)
	Básico


(Nota 5)

Quando a população fixa de um pavimento, compartimento ou setor for maior que 10 pessoas, será acrescido + 1 brigadista para cada grupo de acordo risco:

Risco baixo: +1 brigadista para cada grupo de até 20 pessoas;

Risco médio: +1 brigadista para cada grupo de até 15 pessoas;

Risco alto: +1 brigadista para cada grupo de até 10 pessoas;

Caso o cálculo entre população acima de 10 pessoas e o grupo de pessoas (20, 15 ou 10) não seja um número inteiro, este deverá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior.

Memorial de Dimensionamento:

	Grupo/Divisão
	População fixa
	Quantidade de Brigadistas

	A /A-2
Térreo
	3

(por turno)
	Até 04 = 03 Brigadistas = 

01 Brigadistas por turno

	Total de Brigadistas
	03 Brigadistas


Turno matutino deverá ter uma composição mínima de 01 brigadistas;

Turno vespertino deverá ter uma composição mínima de 01 brigadistas.

Turno noturno deverá ter uma composição mínima de 01 brigadistas.

Em caso de alteração da população fixa da edificação, o proprietário desta fica responsável pela readequação do quantitativo de brigadistas, devendo ser apresentado novo cálculo no momento da vistoria técnica.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - conforme NBR 10.898/2013 e IT nº 18/2017 CBMBA.
A edificação deverá possuir sistema de iluminação de emergência com condições de clarear áreas escuras de passagens, horizontais e verticais, incluindo áreas de trabalho e áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais e normais, na falta de iluminação normal.
[image: image7.jpg]



Tipo de Sistema:
	X
	Conjunto de blocos autônomos

	
	Sistema centralizado com baterias recarregáveis

	
	Sistema centralizado com grupo motogerador com arranque automático


Requisitos do sistema adotado:
Equipamentos de iluminação de emergência constituídos em um único invólucro, contendo lâmpadas incandescentes, fluorescentes, semicondutores ou fonte de luz instantânea com desempenho lumínico adequado que atenda aos seguintes requisitos:

· Fonte de energia elétrica, com carregador e controles de supervisão de carga da bateria e da fonte luminosa;

· Sensor que ativa as luminárias na falta de tensão alternada da rede ou da falta de iluminação no ambiente;

· As especificações desta Norma, incluindo as normas específicas para este tipo de equipamento.

No caso de bloco autônomos, podem ser ligadas uma ou várias lâmpadas em paralelo para iluminação do mesmo local.

No caso de uso de iluminação LED, a temperatura da cor deve ser superior a 3.000K e o chaveamento de liga/desliga, não pode interferir na vida útil projetada para as fontes de luz.

Não é recomendada a utilização de equipamentos de chaveamento que possam limitar a vida útil projetada das lâmpadas fluorescentes e incandescentes.

O circuito de alimentação dos blocos autônomos deve estar permanentemente ligado à rede pública, de modo a carregar e manter as baterias em plena capacidade.
Quadro de especificações de lâmpadas e luminárias: 

	Altura do ponto de luz em relação ao piso - m
	Intensidade máxima do ponto de luz cd
	Iluminação ao nível do piso cd/m2

	2,3
	400
	64

	

	Tipo de luminárias
	Luminária de emergência 30 Leds

	Tipo de lâmpada
	LED

	Potencia em watts
	<3W

	Tensão, em volts
	Bivolt 100/240V – 50/60Hz

	Fluxo luminoso nominal, em lumens
	110lm (intensidade alta) e 70lm (intensidade baixa)

	Autonomia da Luminária
	Superior a 04 horas.

	De acordo com itens 4.7.2, 4.7.5 e Tabela 1 da NBR 10898/2013 da ABNT


Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária. 

A Manutenção do sistema de iluminação de emergência deverá seguir as instruções da NBR 10898.
Deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio) e 5 lux em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos).

O sistema de iluminação deve ser submetido por manutenção periódica para garantir maior vida útil do mesmo (descarregar totalmente a bateria para evitar o efeito “vídeo de bateria”, seguir previsão dada por fabricante). O sistema de iluminação poderá também ser independente, ligado a um circuito elétrico conectado ao disjuntor do circuito.
SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO – conforme IT nº 19/2017 CBMBA e NBR 17.240/2010

A edificação deve possuir condições mínimas para acionamento e alarme em caso de incêndio sem prejudicar a comunicação entre os usuários.

A bomba de incêndio deve estar ligada ao sistema de alarme para que este acuse seu funcionamento.

Deve ser instalada uma Central de alarme (Corredor do Térreo da edificação) destinado a processar os sinais provenientes dos circuitos de detecção, a convertê-lo sem indicações adequadas e a comandar e controlar os demais componentes do sistema, conforme item 3.29 NBR17240/2010.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA

1.2 CENTRAL DE ALARME


LEDs de indicação ligado e fogo


Mínimo de 10 laços


Tensão de Entrada   127/220 VCA


Saída 24V para sirenes


Indicação de falta de CA


Indicação dos laços através de LEDs

Todo sistema deve ter duas fontes de alimentação. A principal é a rede do sistema elétrico da edificação e a auxiliar é constituída por baterias, nobreak ou gerador. Quando a fonte de alimentação auxiliar for constituída por bateria de acumuladores ou “nobreak”, esta deve ter autonomia mínima de 24 horas em regime de supervisão, sendo que no regime de alarme deve ser de, no mínimo, 15 minutos para suprimento das indicações sonoras e/ou visuais ou o tempo necessário para o abandono da edificação. Quando a alimentação auxiliar for por gerador, também deve ter os mesmos parâmetros de autonomia mínima.

A central deve estar instalada a uma altura entre 1,40m e 1,60m do piso acabado para operação em pé ou entre 1,10m e 1,20m para operação sentada, conforme item 5.3.13 da NBR 17240/2010.

Nas centrais de alarme/detecção é obrigatório conter um painel/esquema ilustrativo indicando a localização com identificação dos acionadores manuais ou detectores dispostos na área da edificação, respeitadas as características técnicas da central.
A central de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilância humana e de fácil visualização.
1.3 ACIONADOR MANUAL

Deve ser em cor vermelha e possuir corpo rígido, conforme item 6.4.1 da NBR 17240/2010.

Deve ser instalado a uma altura entre 0,90m e 1,35m do piso acabado de forma embutida ou sobreposta, conforme item 5.5.2 da NBR 17240/2010.

A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, de qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo, não pode ser superior a 30 metros, conforme item 5.5.3 da NBR 17240/2010.

Após a sua ativação, a central deve acusar o seu funcionamento em até 15 segundos, conforme item 8.1.4 da NBR 17240/2010.

1.4 AVISADOR SONORO E/OU VISUAL

Devem ser instalados a uma altura de 2,20m a 3,50m de forma embutida ou sobreposta, preferencial na parede, conforme item 5.6.3 NBR 17240/2010.

Devem ser instalados em locais de trânsito de pessoas e de forma a não impedir a comunicação verbal entre os ocupantes da edificação, conforme item 5.6.1 NBR 17240/2010.

Os avisadores sonoros devem apresentar potência sonora de 15dBA acima do nível médio de som do ambiente ou 5dBA acima do nível máximo de som do ambiente, medidos a 3 metros da fonte, conforme item 6.5.7 NBR 17240/2010.

O som e a frequência dos avisadores devem ser singulares e não podem ser confundidos com quaisquer outros sinalizadores/avisadores que não pertençam ao sistema de alarme, conforme item 6.5.7 NBR 17240/2010.

Os avisadores visuais devem ter intensidade luminosa mínima de 15cd e máxima de 300cd, conforme item 6.5.6 NBR 17240/2010.

Em locais com nível sonoro acima de 105dBA ou onde pessoas trabalhem com protetores auriculares, além dos avisadores sonoros, devem ser instalados avisadores visuais, conforme item 5.6.4 NBR 17240/2010.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - conforme IT nº 20/2016 CBMBA e DECRETO ESTADUAL nº 16.302/2015.
A sinalização de segurança contra incêndio tem como objetivo reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes, e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combatem e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saídas para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.
Manutenção das sinalizações de emergência deverá seguir as instruções da IT 20/2016 CBMBA.
1.5 DESCRIÇÃO DAS SINALIZAÇÕES

[image: image1.jpg]QTDE |CODIGO | SIMBOLO SIGNIFICADO DIMENSOES | FORMAE COR APLICAGAO
Simbalo: quadrado ou
retangular
Fundo: verde
INDICACKO DOS Men:agem escrita
SISTEMAS DE PROTECKO M o
- sistemas de protegéo A ENTRADA PRINCIPAL DA
1| M1 CONTRA INCENDIO | 400 x 450 contra ey
EXISTENTES NA incéndio existentes na
< dificagéo,
EDIFICACAO e
o tipo de estrutura e os
telefones
de emergéncia.
Letras: brancas
Simbolo: retangular | INDICACAO DO SENTIDO (ESQUERDA
¢ e Fundo: verde OU DIREITA) DE UMA SAIDA DE
1 S2 |3 ;E SAIDA DE EMERGENCIA | 316 x 158 Pictograma: EMERGENCIA. DIMENSBES MINIMAS:
fotoluminescente =204
INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA NO
INTERIOR DAS ESCADAS.
= ESCADA DE S""ber‘v”d;;::i“‘ar INDICA DIREITA OU ESQUERDA,
A 316x158 DESCENDO OU SUBINDO.
8 S8 |IK] EMERGENCIA Pictograma:
fotoluminescente O DESENHO INDICATIVO DEVE SER
POSICIONADO DE ACORDO COM O
SENTIDO A SER SINALIZADO,
Simbolo: retangular
Fundo: verde
M’;Z:g;g:m ?f?sg;“ INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA,
¢ e COM OU SEM COMPLEMENTAGAO DO
1| s12 SAIDA DE EMERGENCIA | 316 x 158 e p‘:‘”dg'a'“a E/‘ PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
£ amena (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
fotoluminescente, com
altura de letra sempre
> ou = 50mm
Simbolo: retangular ou
quadrado
Fundo: verde
Algarismos indicanda
nimero do pavimento; INDICAGAO, SOBRE A PORTA
. Fotaluminescente CORTAFOGO, DA FORMA DE
NUMERO DE ACIONAMENTO DA BARRA ANTIPANICO
5 | 517 © 224x224
PAVIMENTO Pade se formar pela INSTALADA. PODE SER
associagdo de duas | COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM
placas. "APERTE E
Par exemplo
12+ 55 = 1855, que
significa 12 Subsolo,
N Simbolo: quadrado
7 E5 EXTINTOR DE INCENDIO 179 Fundo: vermelha INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DOS
_ABC Pictograma: EXTINTORES DE INCENDIO
fotoluminescente
. ol it quaciah INDICA A LOCALIZAGAO DE UM
COLECAO DE [ sl CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE
5 E9 EQUIPAMENTOS DE 179 “L;J;ZZ “ COMBATE A INCENDIO (HIDRANTE,
COMBATE A INCENDIO fotlm i o | ALARME DE INCENDIO E EXTINTORES)
PARA EVITAR A PROLIFERAGAO DE
COMANDO MANUAL DE Simbolo: quadrado
Fundo: vermelha | PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME
5 E2 ALARME OU BOMBA DE | 100 x 158 DE INCENDIO OU BOMBA DE INCENDIO,

ALARME
EE
INCENDIO

INCENDIO

Pictograma:
fotaluminescente





A sinalização apropriada deve ser instalada em local visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do piso acabado à base da sinalização. A mesma sinalização deve estar distribuída em mais de um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma delas seja claramente visível de qualquer posição dentro da área, e devem estar distanciadas entre si em no máximo 15,0 m.
FORMAS GEOMÉTRICAS E DIMENSÕES PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
As dimensões da sinalização de emergência estão indicadas nas pranchas em conformidade com a tabela abaixo:
[image: image2.png]Distincia mixima de visbidade.
e
sl [Foma geomeria m
erongto D [ or |t [anm | 2s2 fsms | ses | s | ase | sos | oos [rue| 7er
. L | 190|208 | 272 | 240 | 08 [ 70 | 54s | 012 | a0 | 16 fos| 01
L | e |1as | 170 | 226 | 26 |13 | 5t | a0z | aa7 | 527 fe] o
onenagta .
“aupamenis
o
o3 | o5 [120 | 162 [ 100 | 221 | 22 | 208 |0 | a7e [uss| a7e
[ =]

[P amenstes come) spracerasas stovaores s o o para 3 asarcis s





Devem utilizar elemento fotoluminescente para as cores brancas e amarelas dos símbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar:

a. Sinalizações de orientação e salvamento;

b. Equipamentos de combate a incêndio e alarme de incêndio;

c. Sinalização complementar de indicação continuada de rotas de saída;

d. Sinalização complementar de indicação de obstáculos e de riscos na circulação de rotas de saída.

EXTINTORES - conforme IT nº 21/2017 CBMBA e DECRETO ESTADUAL nº 16.302/2015.

A sinalização dos extintores deverá atender aos requisitos da IT nº 21/2017 CBMBA conforme descrito neste memorial (Sinalização de Emergência).

Os extintores portáteis deverão ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido.
Cada pavimento deve possuir, no mínimo, duas unidades extintoras, sendo uma para incêndio classe A e outra para incêndio classe B e C. É permitida a instalação de duas unidades extintoras iguais de pó ABC.
Os extintores portáteis deverão ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 metros do piso acabado ou abaixo de 0,10 metros do piso acabado, desde que não fiquem obstruídos e que a visibilidade não fique prejudicada;

Requisitos mínimos de acordo com o risco:
	Classe do Fogo
	Capacidade extintora mínima
	Distância máxima a ser percorrida (m)

	Baixo
	2-A / 20-B
	25


O extintor de pó ABC pode substituir qualquer tipo de extintor de classes específicas A, B, e C dentro de uma edificação, estrutura ou área de risco.

Deve haver no mínimo um extintor de incêndio distante a não mais de 5m da porta de acesso da entrada principal da edificação, entrada do pavimento ou entrada da área de risco.

[image: image8.jpg]



Características Técnicas:
Agente extintor: Pó Químico ABC

Tipo de pressurização: Direta

Modelo: 6 kg

Peso (kg): 9,55 (±3%)

Dados de Desempenho:

Tempo de descarga (s): 8

Alcance do jato (m): 5 (médio)

Rendimento na posição vertical: 93% (médio) 

Capacidade Extintora: 2-A NBR 9443 e 20-B: C NBR 9444

Faixa de temperatura de operação (°C): -10° a 50°

Pressão Normal de carga (kgf/cm2/Mpa): 10,5 - 1,0
Objetivo: Combate ao fogo classe A B e C. 
HIDRANTES – conforme IT nº 22/2016 do CBMBA.
Sistema de combate a incêndio composto por reserva de incêndio, duas bombas de incêndio (elétrica e combustão), rede de tubulação, hidrantes e outros acessórios, que possui a finalidade de combater incêndios. A nível de dimensionamento, a edificação, se enquadra no SISTEMA TIPO 2 conforme a tabela 3 da IT 22/2016 do CBMBA.

DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI)

Tipo de material: Reservatório de polietileno
Tipo da RTI: Superior.

Volumes da RTI (litros): 8m³
Volume total do reservatório: 8m³

DAS BOMBAS DE INCÊNDIO

O abastecimento será feito por bombas de incêndio, contendo duas bombas, sendo uma elétrica e outra de combustão interna.

A eletricidade da bomba de incêndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia elétrica, sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio.

A automatização da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, após a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de comando, localizado na casa de bombas.

A automação será por meio do pressostato e manômetro, onde o manômetro detectará a variação da pressão na linha d’água e será a responsável em aumentar a confiabilidade do sistema. Ele substituirá a ação do ser humano. Toda vez que uma variação de pressão for detectada o pressostato será acionado e acionará o comando elétrico. A moto-bomba será acionada e a linha d’água sofrerá um acréscimo de pressão para combater o incêndio.

Deve ser instalado um acionamento manual para as bombas principal ou de reforço em um ponto seguro da edificação e que permita fácil acesso. Esse ponto será dentro do Abrigo de Hidrantes no Térreo, no HD-04, o único Hidrante do pavimento Térreo.

A entrada de força para a edificação a ser protegida deve ser dimensionada para suportar o funcionamento das bombas de incêndio em conjunto com os demais componentes elétricos da edificação, a plena carga.

Deve ser instalado um sistema de supervisão elétrica, de modo a detectar qualquer falha nas instalações elétricas da edificação, que possa interferir no funcionamento das bombas de incêndio.

As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição “ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE”.

As dimensões das casas de bombas devem ser tais que permitam acesso em toda volta das bombas de incêndio e espaço suficiente para qualquer serviço de manutenção local, nas bombas de incêndio e no painel de comando, inclusive viabilidade de remoção completa de qualquer das bombas de incêndio, permanecendo a outra em condição de funcionamento imediato. 

O sistema deve ser dimensionado de modo que as pressões dinâmicas nas entradas dos esguichos não ultrapassem o dobro daquela obtida no esguicho mais desfavorável hidraulicamente. Podem-se utilizar quaisquer dispositivos para redução de pressão, desde que comprovadas as suas adequações técnicas.
DA CANALIZAÇÃO PREVENTIVA

A canalização preventiva contra incêndio deverá ser executada em aço galvanizado, na cor vermelha, resistente a uma pressão mínima de 18 kgf/cm² com diâmetro mínimo de 2 ½” (63 mm) para o recalque e 3” (75 mm) para a sucção, tudo de acordo com as normas da ABNT.
Se usados, os materiais termoplásticos (tipo - PVC), na forma de tubos e conexões, somente devem ser utilizados enterrados e fora da projeção da planta da edificação, satisfazendo a todos os requisitos de resistência a pressão interna e esforços mecânicos necessários ao funcionamento da instalação. 
DOS ABRIGOS

Os abrigos deverão ser facilmente visualizados e terão forma paralelepipedal com as dimensões mínimas de 70 cm de altura, 50 cm de largura e profundidade igual ou maior que 18 cm.

A utilização do sistema não deve comprometer a fuga dos ocupantes da edificação; portanto, deve ser projetado de tal forma que dê proteção em toda a edificação, sem que haja a necessidade de adentrar as escadas, antecâmaras ou outros locais determinados exclusivamente para servirem de rota de fuga dos ocupantes.

Cada abrigo deverá dispor de duas mangueiras de incêndio, esguicho de jato sólido ou regulável, conforme o risco e conter duas chaves de mangueira storz compatíveis.
DOS HIDRANTES (REGISTROS)

Os hidrantes deverão ser instalados dentro do abrigo das mangueiras, terão registros do tipo globo de 2 ½” (63 mm) de diâmetro, com junta STORZ, de 2 ½” (63 mm) com redução de 1 ½” (38 mm) de diâmetro, onde serão estabelecidas as linhas de mangueiras, a depender do risco.

Os hidrantes serão dispostos de modo a evitar que, em caso de sinistro, fiquem bloqueados pelo fogo.

A altura dos registros dos hidrantes será de 1,30 m do piso.

Os pontos de tomada de água devem ser posicionados nas proximidades das portas externas e/ou acessos à área a ser protegida, a não mais de 5 metros.

DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO


Mangueiras com 1 ½” (38mm) de diâmetro interno, dotadas de juntas STORZ e com 15 metros de comprimento. As linhas de mangueiras terão no máximo 02 (duas) seções, permanentemente conectadas por juntas STORZ, prontas para uso imediato.


 As mangueiras de incêndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos de forma aduchada conforme especificado na NBR 12779, permitindo sua utilização com facilidade e rapidez.


A mangueira utilizada não deverá ser semirrígida e deverá ser de fibra sintética com revestimento interno de borracha.


Segundo a tabela 4, da IT 22/2016, o tipo da mangueira será Tipo 2, por ser residencial.
DOS ESGUICHOS


A edificação deverá possuir esguichos de jato regulável com requinte de 40 mm (Ø1 1/2 "). 

DO HIDRANTE DE RECALQUE


Todos os sistemas devem ser dotados de dispositivo de recalque, consistindo de um prolongamento de mesmo diâmetro da tubulação principal, cujos engates sejam compatíveis com os usados pelo Corpo de Bombeiros.

A localização do dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximação da viatura apropriada para o recalque da água, a partir do logradouro público, para o livre acesso dos bombeiros.

O dispositivo de recalque ficará situado no passeio público do logradouro X, pois a fachada da edificação não possui espaço e deve possuir as seguintes características:

- Ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno;

- A tampa deve ser articulada e o requadro em ferro fundido ou material similar, identificada pela palavra “HIDRANTE”, com dimensões de 0,40 m x 0,60 m; 

- Estar afastada a 0,50 m da guia do passeio; 

- A introdução voltada para cima em ângulo de 45º e posicionada, no máximo, a 0,15 m de profundidade em relação ao piso do passeio; 

- O volante de manobra deve ser situado a, no máximo, 0,50 m do nível do piso acabado; 

- A válvula deve ser do tipo gaveta ou esfera, permitindo o fluxo de água nos dois sentidos e instalada de forma a garantir seu adequado manuseio. 

DO CÁLCULO DA BOMBA PARA HIDRANTES

	Dados em Função do Sistema Adotado

	Tipo de sistema preventivo
	
	Com mangotinhos
	
	Mangotinho

	
	X
	Com mangueira
	
	Sem mangueira

	Vazão referente ao tipo de sistema (l/min)
	125 l/min = 0,00208

	Diâmetro dos mangotinhos
	N/A

	Diâmetro das mangueiras
	1 ½” (40mm) - tipo 2

	Tipo do esguicho
	X
	Regulável - Jato

	
	
	Compacto

	
	
	Com diâmetro 16mm

	Comprimento das mangueiras
	30 m, podendo utilizar duas mangueiras de 15 m.

	Quantidade de Hidrantes
	04, porém os dois mais desfavoráveis foram considerados para este cálculo (H01 – H02).

	Reservatório Técnico de Incêndio

	Tipo de reservatório
	X
	Elevado
	
	Subterrâneo 
	
	Nível do Piso

	Canalização dos Hidrantes mais desfavoráveis
	Canalização 2 1/2''

	Vazão Mínima no Hidrante 01
	125,00 l/min

	Vazão Mínima no Hidrante 02
	125,00 l/min

	Perda de Carga da RTI ao Esguicho do HD-01
	7,62 mca

	Dados Comerciais da Bomba

	Altura Manométrica Total: 19,70 mca
	Potência (HP): 2,19

	Vazão (m³/h): 15,03

	Recalque: 65mm
	Sucção: 75mm

	Alimentação da bomba de Incêndio (Elétrica e Combustão)

	Bombas de Incêndio Centrifuga – Sendo 02 - Uma elétrica e outra a combustão

	Acionamento ou Desligamento da Bomba

	Manual (local): botoeira ao lado do Hidrante HD-04

	Automático: (dispositivo)

	Desligamento manual (local): somente no painel da Bomba

	Alarme do Funcionamento do Sistema Preventivo

	Tipo: acionamento integrado com o acionamento da botoeira do hidrante


[image: image3.jpg]oedezieued
eu apepIoojapn

m/s

1,26

oezep

V/min

125 | 0,63

125 | 0,63

oyoaJ} op [aAjusaq

m

0

0

-1,66 | 250

lejol

1,79

0,626 |-1,26 | 250 | 0,95

Perda de carga

elnAlEA + eaianbuely
+ oyoinBs3 ou ogssald

mca/m | mca

5,04 0,171

[e10} 00|

m

14,6

42,34

sajusjeAinbg

14,3

14,3 |17,18| 5,04 |0,201

Comprimento

sojal sojuswibag

0,3

2,88

4,24 | 38,1

4,53 | 25,8 |30,33

|eulwou osjawelq

mm

65

65

65

75

epe|nwinoe ogzep

V/min

125,00

125,00

250,53

250,53

oyoaJ} op ojuod

A

B

oyoall

Esg.
A - Ho1

A-MB

MB - RI

sajueIpiH

HO1

HO2 |A - HO2





[image: image4.jpg]DETERMINACAO DA BOMBA PARA SISTEMA DE HIDRANTES

Tipo do Sistema Minima no Hidrante Pressio Minima no Esguicho
2
Material Utilizado na Tubulagio Coeficiente de Atrito
‘Ago galvanizado 120
Didmetro da Tabalacio () |_XLL-Bomba [Bomba -Ponto A°[ 1" Hidr. + Dest [ Hidr + Dest.| Mangueira
7 65 6 65 40
* Ponto A Local onde a Vazio se divide para os hidrantes mais desfavordveis.
Distincias Lincares (my | XVL-Bomba_| Bomba Ponto & [1"Hidr + Dest |2 Hidr. + Dest. | Mangueira
453 a 03 288 30
‘Conexdes do Sistema RTI-Bomba_| Bomba -Ponto A | 1" Hidr. + Desf. | 2" Hidr. + Desf. | Tustragio
Joelho/Cotovelo de 90° 4 2 0 0 )
Joelho/Cotovelo 0 0 0 0 2
0 0 0 0 d
0 0 0 0 ~
T Passagem Direta 2 1 0 0 .
T Saida Lateral 0 3 1 1 [k
Entrada de Borda 3 1 0 0 [
Redugio 0 0 0 0 n
Registro Tipo Gaveta ou Esfera 3 1 0 0 &
Vilvula Tipo Globo 0 0 0 0 $
Registro Angular 0 0 i 1
Vilvula de Pé ¢/ Crivo 0 0 0 o
Vilvula de Retenglo Vertical 0 2 0 o
Valvula de Retensio Horizontal 0 0 0 0 [





[image: image5.jpg]Equivalente) | 258 | 381 | 13 [ 143 67
DhmmmTons@ | w» | Bm | us | mm 367
AReserva Técnica de Incéndio esta. [ Elevada em relaglo & bomba
b e o )| %
e e | e e T T
Diferenca de nivel da Bomba para 1" Hidrante mals desfavorivel em mefros) %

Diferenca de nivel da Bomba para o 2- Hidrante mais desfavordvel (em metros) 438





[image: image6.jpg]Vazdes (m3fs) Perda de Carga ) (mea)
L m RTI-Bomba | Bomba -Ponto A | I Hidr. + Dest.| 2 Hidr. + Dest. [EsgMang Val

00020833333 | 00041755118 | 06261340933 | 17896680449 | 01705160363 | 03006483222 | 5.0367183040
Perda de Carga Total (TT) da RTI até o Esguicho do Hidrante mais desfavorével (mea) )
Qnin) | 2Q@min) |  QuA) |1 Hidr.+ Dest [ Hidr.+ Dest
15 250353 1505 1970 2577
BOMBA
Vazdo (u'h) | Pressio (mea) | Eficiencia da Bomba HP
1503 1970 50% 219

Velocidade da dgua no tubo | KT1-Bomba | Bomba - Ponto A* | 1" Hidr. + Dest. | 2" Hidr. + Dest.|_Mangucira
(mig** 095 126 063 063 167
+ Nao deve ser supeiora Sms Sms Smis Sms





RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Geraldo Alves
CREA: xxxxxxxxxx/BA 
Página 2

