## Plan1
PLANILHA DE CALCULO REDE DE GÁS
|  | POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO: |  |  |  |  | PCI= | 8600 | kcal/m3
|  |  |  | kcal/h | kW
|  | APARTAMENTOS |  |  |  |  | DENSIDADE RELATIVA |  |  | 0.6
PRUMADA 2 APTOS
PRUMADA 4 APTOS
TRECHO | POTÊNCIA COMPUTADA (kcal/h) |  | POTÊNCIA COMPUTADA (kW) | F.S (%) | POTÊNCIA ADOTADA (kcal/h) |  | VAZÃO DO GN (m3/h) |  | V (m/s) | L HORIZ.(m) | L SOBE(m) | L DESCE(m) | Leq(m) | Ltotal(m) | P INICIAL (kPa) | ΔP | P FINAL (kPa) | P. DE CARGA | D NOM. (pol.) | D INT. (mm) | OBSERVAÇÕES
A-B | 34410 |  | 36.86 | 91.6029 |  | 31520.5652 |  | 3.6652 | 2.666 | 6 |  | 0.5 | 7.6 | 14.1 | 2.45 | 0.3941 | 2.3682 | 0.081793 | 3/4" | 22 | ATENDE | 1/2" | 15
B-B' | 13390 |  | 12.79 | 100 |  | 13390 |  | 1.557 | 2.4362 |  | 0.72 |  | 1.2 | 1.92 | 2.3682 | 0.088128 | 2.3495 | 0.10047 | 1/2" | 15 | ATENDE | 3/4" | 22
[22 empty] | 1" | 28
B-C | 21020 |  | 24.07 | 100 |  | 21020 |  | 2.4442 | 1.7779 | 2 |  |  | 3.1 | 5.1 | 2.3682 | 0.07804 | 2.3517 | 0.016534 | 3/4" | 22 | ATENDE | 1 1/4" | 35
C-C' | 15000 |  | 17.09 | 100 |  | 15000 |  | 1.7442 | 2.7293 | 3 | 1.1 |  | 2.3 | 6.4 | 2.3517 | 0.20409 | 2.3079 | 0.060334 | 1/2" | 15 | ATENDE | 1 1/2" | 42
[22 empty] | 2" | 54
C-D | 6020 |  | 6.98 | 100 |  | 6020 |  | 0.7 | 1.0953 | 4 | 0.4 |  | 2.3 | 6.7 | 2.3517 | 0.040445 | 2.3431 | 0.0086149 | 1/2" | 15 | ATENDE | 2 1/2" | 64.7