PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
XXXX XXXX XXXX
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
XXXX XXXX XXXX
CREA: XXX.XXX-X/BA 
MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

1 DA EDIFICAÇÂO E ÁREAS DE RISCO:

	QUADRO DE ÁREAS

	Área do terreno.................................604,50m²
	Área útil total (CA)....................................874,75m²

	Área construída do térreo.................356,25m²
	Área Construída do Alvará Nº 360/18....1.549,60m²

	Área construída 1º Pav.....................343,00m²
	Área livre...................................................248,25m²

	Área construída 2º Pav.....................337,00m²
	Área Permeável........................................238,00m²

	Área construída 3º Pav.....................337,00m²
	Coeficiente de ocupação..................................0,59

	Área Ocupada..................................356,25m²
	Coef. de permeabilidade...................................0,39

	Área Total Construída...................1.373,25m²
	Coef. de aproveitamento (CA)..........................1,45

	Área útil total térreo............................10,39m²
	Nº vagas para autos.............................................21

	Área útil total 1º Pav.........................289,16m²
	Nº de Pavimentos................................................04

	Área útil total 2º Pav.........................287,60m²
	Nº de Unid. Hab...................................................10

	Área útil total 3º Pav.........................287,60m²
	Gabarito (altura)...........................................19,70m


	Número da RRT do projeto:
	

	Classificação da edificação: Habitação Multifamiliar

	Grupo
	Ocupação
	Divisão
	Descrição

	A
	Residencial
	A-2
	Habitação Multifamiliar

	Carga de Incêndio Específica:
	300 MJ/m²

	Risco (em MJ/m²):
	(X) Baixo - CI < 300
	(   ) Médio - 300 < CI < 1200 
	(   ) Alto - CI > 1200

	Projetista: 
	Geraldo G. Alves

	Classificação da edificação quanto a sua existência:

	(  X  ) Em fase de projeto (a construir)
	(   ) Construída e possui Projeto de Segurança (atualização ou reforma)
	(    ) Construída e não possui Projeto de Segurança

	Endereço: 
	


2 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
	X
	Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros
	Pág. 03

	X
	Segurança Estrutural Contra Incêndio
	Pág. 03

	X
	Saídas de emergência
	Pág. 03

	X
	Brigada de incêndio
	Pág. 06

	X
	Iluminação de emergência
	Pág. 07

	X
	Alarme de incêndio
	Pág. 09

	X
	Sinalização de emergência
	Pág. 10

	X
	Extintores de Incêndio
	Pág. 13

	X
	Hidrantes e Mangotinhos
	Pág. 14

	X
	Central de GPL
	Pág. 18


2.1 RISCOS ESPECIAIS

	
	Armazenamento de líquidos inflamáveis
	
	Fogos de artifício

	X
	Gás Liquefeito de Petróleo
	
	Vaso sob pressão (caldeira)

	
	Armazenamento de produtos perigosos
	
	Outros (especificar)


	Consumo de Gás:

	
	Não faz uso    
	
	Até 45 kg de GLP    
	X
	Central de GLP ou Gás natural


	Espaço para carimbos da Análise CBMBA:




3  ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICAÇÃO - conforme IT nº 06/2016 CBMBA
A edificação não possui as condições mínimas para o acesso de viaturas de bombeiros na edificações e áreas de risco, visando o emprego operacional do Corpo de Bombeiros da Bahia.

Visto que as vias de acesso da edificação são menores do que 6,0m de largura. A edificação possui várias larguras diferentes em sua via de acesso, porém, todas menores que 3,5m de largura.

Visto que a edificação é construída na esquina, as viaturas poderão fazer uso de dois logradouros públicos, que são: Rua Siqueira Campos, no número 1.300, fazendo uso também da Rua Marcelino Rosa, na Quadra 05 e Lotes 13 e 14 no Bairro Recreio na cidade de Vitória da Conquista.

4 SEGURANÇA ESTRUTURAL - conforme IT nº 08/2016 CBMBA


A edificação deve ser construída e possuir elementos estruturais e de compartimentação com características de resistência e atendimento aos Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar a saída segura das pessoas e o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros.

Segundo a Tabela A desta IT o TRRF previsto deverá ser de 30 minutos.

5 SAÍDA DE EMERGÊNCIA - conforme IT nº 11/2016 CBMBA, IT nº 01/2016 CBMBA e DECRETO ESTADUAL nº 16.302/2015.

A edificação deve possuir condições para que sua população possa abandoná-la, em caso de incêndio, completamente protegida em sua integridade física, bem como permitir o fácil acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da população.

Tabela de Classificação

	Quanto à ocupação:
	A - Residencial

	Quanto à altura:
	III – Edificação, estrutura e área de risco de Baixa-Média Altura

	Área do maior pavimento:
	343,00 m²

	Número de saídas:
	01

	Tipo de escada:

	( X ) NE - Não enclausurada
	(    ) EP - Escada Protegida
	(    ) PF - À prova de fumaça

	Tipo de ventilação da escada:
	Janela

	Distância máxima a percorrer até a saída:
	Piso de Descarga:
	45 metros

	
	Demais Andares
	40 metros


5.1 DO CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A largura das saídas deve ser dimensionada em função do número de pessoas que por elas deva transitar, observados os seguintes critérios:

a) os acessos são dimensionados em função dos pavimentos que servirem à população;

b) as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido da saída.
Dados para o dimensionamento das saídas

	Grupo
	Divisão
	População
	Capacidade de Unidade de Passagem

	
	
	
	Acessos e descargas
	Escadas e rampas
	Portas

	A
	A-2
	Duas pessoas por dormitório
	60
	45
	100


População por pavimento específico e largura dos acessos e descargas
	Descrição do Pavimento
	Quantidade de
dormitórios
	População
	Número de Unidades de Passagem dos acessos (N)
	Largura calculada (m)
	Largura adotada (m)

	1º Andar
	10
	20
	N = 20 / 60 = 0,33 = 1 U.P
	L = 0,55 * 1 = 0,55
	1,10

	2 º Andar
	12
	24
	N = 24 / 60 = 0,4 = 1 U.P
	L = 0,55 * 1 = 0,55
	1,10

	3 º Andar
	12
	24
	N = 24 / 60 = 0,4 = 1 U.P
	L = 0,55 * 1 = 0,55
	1,10


Largura da escada e rampa

	Pavimento de maior população (m²)
	População
	Número de Unidades de Passagem dos acessos (N)
	Largura calculada (m)
	Largura adotada (m)

	2º e 3º
	24
	N = 24 / 45 = 0,53 = 1 U.P
	L = 0,55 * 1 = 0,55
	1,20


Largura das portas
	Descrição do Pavimento
	Quantidade de

dormitórios
	População
	Número de Unidades de Passagem dos acessos (N)
	Largura calculada (m)
	Largura adotada (m)

	1º Andar
	10
	20
	N = 20 / 100 = 0,5 = 1 U.P
	L = 0,55 * 1 = 0,55
	0,80

	2 º Andar
	12
	24
	N = 24 / 100 = 0,24 = 1 U.P
	L = 0,55 * 1 = 0,55
	0,80

	3 º Andar
	12
	24
	N = 24 / 100 = 0,24 = 1 U.P
	L = 0,55 * 1 = 0,55
	0,80


5.2 DOS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS - conforme IT nº 11/2016 CBMBA

A altura das guardas, internamente, será de 1,10 m ao longo dos patamares, corredores, mezaninos e outros.

Os corrimãos devem estar situados entre 80 cm e 92 cm acima do nível do piso.

Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados fácil e confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou soluções de continuidade. No caso de secção circular, seu diâmetro varia entre 38 mm e 65 mm.
Os corrimãos devem estar afastados 40 mm, no mínimo, das paredes ou guardas às quais forem fixados.

Não são aceitáveis, em saídas de emergência, corrimãos constituídos por elementos com arestas vivas, tábuas largas, e outros.

5.3 DAS ESCADAS - conforme IT nº 11/2016 CBMBA

Os itens abaixo foram retirados diretamente da IT referida acima e serão expostos para conhecimento e uma melhor compreensão para a execução do projeto:

5.7.1 Generalidades 5.7.1.1 Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível para o espaço livre exterior devem ser dotados de escadas, enclausuradas ou não, as quais devem: a. ser constituídas com material estrutural e de compartimentação incombustível; 

b. oferecer resistência ao fogo nos elementos estruturais além da incombustibilidade, conforme IT 08 – Resistência ao fogo dos elementos de construção, quando não enclausuradas; 

c. atender às condições específicas estabelecidas na IT 10 – Controle de materiais de acabamento e de revestimento, quanto aos materiais de acabamento e revestimento utilizados na escada; 
ser dotadas de guardas em seus lados abertos conforme item 5.8;
d. ser dotadas de corrimãos em ambos os lados; 

e. atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando obrigatoriamente no piso de descarga, não podendo ter comunicação direta com outro lanço na mesma prumada (ver Figura 3), devendo ter compartimentação, conforme a IT 09 – Compartimentação horizontal e compartimentação vertical, na divisão entre os lanços ascendente e descendente em relação ao piso de descarga, exceto para escadas tipo NE (comum), onde deve ser acrescida a iluminação de emergência e sinalização de balizamento (IT 18 e 20), indicando a rota de fuga e descarga; 

f. ter os pisos em condições antiderrapantes, com no mínimo 0,5 de coeficiente de atrito dinâmico, conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e que permaneçam antiderrapantes com ouso; 

g. quando houver exigência de duas ou mais escadas enclausuradas de emergência e estas ocuparem a mesma caixa de escada (volume), não será aceita comunicação entre si, devendo haver compartimentação entre ambas, de acordo com a IT 09 – Compartimentação horizontal e compartimentação vertical; 

h. quando houver exigência de uma escada e for utilizado o recurso arquitetônico de construir duas escadas em um único corpo, estas serão consideradas como uma única escada, quanto aos critérios de acesso, ventilação e iluminação; 

i. atender ao item 5.5.1.2. 

5.7.1.2 Não são aceitas escadas com degraus em leque ou em espiral como escadas de segurança, exceto para mezaninos e áreas privativas, conforme item 5.7.5. 

5.7.2 Largura 
As larguras das escadas devem atender aos seguintes requisitos: 

a. ser proporcionais ao número de pessoas que por elas devam transitar em caso de emergência, conforme item5.4; 

b. ser medidas no ponto mais estreito da escada ou patamar, excluindo os corrimãos (mas não as guardas ou balaustradas), que se podem projetar até 10 cm de cada lado, sem obrigatoriedade de aumento na largura das escadas; 

c. ter, quando se desenvolver em lanços paralelos, espaço mínimo de 10 cm entre lanços, para permitir localização de guarda ou fixação do corrimão. 

5.7.3 Dimensionamento de degraus e patamares 
5.7.3.1 Os degraus devem: 

a. ter altura h (ver Figura 4) compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerância de 0,5cm; 

b. ter largura b (ver Figura 4) dimensionada pela fórmula de Blondel: 

63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64cm 
c. ser balanceados quando o lanço da escada for curvo (escada em leque) ou em espiral, quando se tratar de escadas para mezaninos e áreas privativas (ver item 5.7.5), caso em que a medida do degrau (largura do degrau) será feita segundo a linha de percurso e a parte mais estreita desses degraus ingrauxidos não tenha menos de 15 cm para lanço curvo (ver Figura 5) e 7 cm para espiral; 

d. ter, num mesmo lanço, larguras e alturas iguais e, em lanços sucessivos de uma mesma escada, diferenças entre as alturas de degraus de, no máximo, 5 mm; 

e. ter balanço da quina do degrau sobre o imediatamente inferior com o valor máximo de 1,5 cm (ver Figura4); 

f. quando possuir bocel (nariz), deve ter no máximo 1,5 cm da quina do degrau sobre o imediatamente inferior (ver Figura 4). 

5.7.3.2 O lanço máximo, entre 2 patamares consecutivos, não deve ultrapassar 3,7 m de altura. Quando houver menos de 3 degraus entre patamares, estes devem ser sinalizados na borda dos degraus e prever iluminação de emergência de aclaramento, acima deles. 

5.7.3.3 O comprimento dos patamares deve ser (ver Figura 6): 

a. dado pela fórmula: 

p = (2h + b) n +b 
onde n é um número inteiro (1, 2 ou 3), quando se tratar de escada reta, medido na direção do trânsito; 

b. no mínimo, igual à largura da escada quando há mudança de direção da escada sem degraus ingrauxidos, não se aplicando, nesse caso, a fórmula anterior. 

c. 5.7.3.4 Em ambos os lados de vão da porta, deve haver patamares com comprimento mínimo igual à largura da folha da porta. 
5.7.4 Caixas das escadas
5.7.4.1 As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas devem ter acabamento liso. 

5.7.4.2 As caixas de escadas não podem ser utilizadas como depósitos ou para guarda de lixeiras, mesmo por curto espaço de tempo, nem para a localização de quaisquer móveis ou equipamentos, exceto os previstos especificamente nesta IT. 

5.7.4.3 Nas caixas de escadas, não podem existir aberturas para tubulações de lixo, passagem para rede elétrica, centros de distribuição elétrica, armários para medidores de gás e assemelhados. 

5.7.4.4 As paredes das caixas de escadas enclausuradas devem garantir e possuir Tempo de Resistência ao Fogo por, no mínimo, 120minutos. 

5.7.4.5 Os pontos de fixação das escadas metálicas na caixa de escada devem possuir Tempo de Resistência ao Fogo de 120minutos. 

6 DA BRIGADA DE INCÊNDIO – conforme IT nº 17/2016 CBMBA e NBR 14.276/2006

A edificação deve possuir requisitos mínimos para implantação de brigada de incêndio, preparada para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros.

Tabela para Dimensionamento:

	Grupo
	Divisão
	Atividade
	Grau de

Risco
	População fixa por pavimento ou compartimento
	Nível de Treinamento e de instalação

	
	
	
	
	Até 2
	Até 4
	Até 6
	Até 8
	Até 10
	Acima de 10
	

	A
	A-2
	Habitação Multifamiliar
	Baixo
	2
	4
	6
	8
	10
	(nota 5)
	Básico


(Nota 5)

Quando a população fixa de um pavimento, compartimento ou setor for maior que 10 pessoas, será acrescido + 1 brigadista para cada grupo de acordo risco:

Risco baixo: +1 brigadista para cada grupo de até 20 pessoas;

Risco médio: +1 brigadista para cada grupo de até 15 pessoas;

Risco alto: +1 brigadista para cada grupo de até 10 pessoas;

Caso o cálculo entre população acima de 10 pessoas e o grupo de pessoas (20, 15 ou 10) não seja um número inteiro, este deverá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior.

Memorial de Dimensionamento:

	Grupo/Divisão
	População fixa
	Quantidade de Brigadistas

	A /A-2
Térreo
	3
	Até 04 = 03 Brigadistas

	Total de Brigadistas
	03 Brigadistas


Turno matutino deverá ter uma composição mínima de 02 brigadistas;

Turno vespertino deverá ter uma composição mínima de 01 brigadistas.

Em caso de alteração da população fixa da edificação, o proprietário desta fica responsável pela readequação do quantitativo de brigadistas, devendo ser apresentado novo cálculo no momento da vistoria técnica.
7 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - conforme NBR 10.898/2013 e IT nº 18/2017 CBMBA.
A edificação deverá possuir sistema de iluminação de emergência com condições de clarear áreas escuras de passagens, horizontais e verticais, incluindo áreas de trabalho e áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais e normais, na falta de iluminação normal.
[image: image18.jpg]



Tipo de Sistema:
	X
	Conjunto de blocos autônomos

	
	Sistema centralizado com baterias recarregáveis

	
	Sistema centralizado com grupo motogerador com arranque automático


Requisitos do sistema adotado:

Equipamentos de iluminação de emergência constituídos em um único invólucro, contendo lâmpadas incandescentes, fluorescentes, semicondutores ou fonte de luz instantânea com desempenho lumínico adequado que atenda aos seguintes requisitos:

· Fonte de energia elétrica, com carregador e controles de supervisão de carga da bateria e da fonte luminosa;

· Sensor que ativa as luminárias na falta de tensão alternada da rede ou da falta de iluminação no ambiente;

· As especificações desta Norma, incluindo as normas específicas para este tipo de equipamento.

No caso de bloco autônomos, podem ser ligadas uma ou várias lâmpadas em paralelo para iluminação do mesmo local.

No caso de uso de iluminação LED, a temperatura da cor deve ser superior a 3.000K e o chaveamento de liga/desliga, não pode interferir na vida útil projetada para as fontes de luz.

Não é recomendada a utilização de equipamentos de chaveamento que possam limitar a vida útil projetada das lâmpadas fluorescentes e incandescentes.

O circuito de alimentação dos blocos autônomos deve estar permanentemente ligado à rede pública, de modo a carregar e manter as baterias em plena capacidade.
Quadro de especificações de lâmpadas e luminárias: 

	Altura do ponto de luz em relação ao piso - m
	Intensidade máxima do ponto de luz cd
	Iluminação ao nível do piso cd/m2

	2,5
	400
	64

	

	Tipo de luminárias
	Luminária de emergência 30 Leds

	Tipo de lâmpada
	LED

	Potencia em watts
	<3W

	Tensão, em volts
	Bivolt 100/240V – 50/60Hz

	Fluxo luminoso nominal, em lumens
	110lm (intensidade alta) e 70lm (intensidade baixa)

	Autonomia da Luminária
	Superior a 04 horas.

	De acordo com itens 4.7.2, 4.7.5 e Tabela 1 da NBR 10898/2013 da ABNT


Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária. 

A Manutenção do sistema de iluminação de emergência deverá seguir as instruções da NBR 10898.
Deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio) e 5 lux em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos).

O sistema de iluminação deve ser submetido por manutenção periódica para garantir maior vida útil do mesmo (descarregar totalmente a bateria para evitar o efeito “vídeo de bateria”, seguir previsão dada por fabricante). O sistema de iluminação poderá também ser independente, ligado a um circuito elétrico conectado ao disjuntor do circuito.
8 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO – conforme IT nº 19/2017 CBMBA e NBR 17.240/2010

A edificação deve possuir condições mínimas para acionamento e alarme em caso de incêndio sem prejudicar a comunicação entre os usuários.

A bomba de incêndio deve estar ligada ao sistema de alarme para que este acuse seu funcionamento.

Deve ser instalada uma Central de alarme (Guarita da edificação) destinado a processar os sinais provenientes dos circuitos de detecção, a convertê-lo sem indicações adequadas e a comandar e controlar os demais componentes do sistema, conforme item 3.29 NBR17240/2010.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA

8.1 CENTRAL DE ALARME


LEDs de indicação ligado e fogo


Mínimo de 10 laços


Tensão de Entrada   127/220 VCA


Saída 24V para sirenes


Indicação de falta de CA


Indicação dos laços através de LEDs

Todo sistema deve ter duas fontes de alimentação. A principal é a rede do sistema elétrico da edificação, e a auxiliar é constituída por baterias, nobreak ou gerador. Quando a fonte de alimentação auxiliar for constituída por bateria de acumuladores ou “nobreak”, esta deve ter autonomia mínima de 24 horas em regime de supervisão, sendo que no regime de alarme deve ser de, no mínimo, 15 minutos para suprimento das indicações sonoras e/ou visuais ou o tempo necessário para o abandono da edificação. Quando a alimentação auxiliar for por gerador, também deve ter os mesmos parâmetros de autonomia mínima.

A central deve estar instalada a uma altura entre 1,40m e 1,60m do piso acabado para operação em pé ou entre 1,10m e 1,20m para operação sentada, conforme item 5.3.13 da NBR 17240/2010.

Nas centrais de alarme/detecção é obrigatório conter um painel/esquema ilustrativo indicando a localização com identificação dos acionadores manuais ou detectores dispostos na área da edificação, respeitadas as características técnicas da central.
A central de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilância humana e de fácil visualização.
8.2 ACIONADOR MANUAL

Deve ser em cor vermelha e possuir corpo rígido, conforme item 6.4.1 da NBR 17240/2010.

Deve ser instalado a uma altura entre 0,90m e 1,35m do piso acabado de forma embutida ou sobreposta, conforme item 5.5.2 da NBR 17240/2010.

A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, de qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo, não pode ser superior a 30 metros, conforme item 5.5.3 da NBR 17240/2010.

Após a sua ativação, a central deve acusar o seu funcionamento em até 15 segundos, conforme item 8.1.4 da NBR 17240/2010.

8.3 AVISADOR SONORO E/OU VISUAL

Devem ser instalados a uma altura de 2,20m a 3,50m de forma embutida ou sobreposta, preferencial na parede, conforme item 5.6.3 NBR 17240/2010.

Devem ser instalados em locais de trânsito de pessoas e de forma a não impedir a comunicação verbal entre os ocupantes da edificação, conforme item 5.6.1 NBR 17240/2010.

Os avisadores sonoros devem apresentar potência sonora de 15dBA acima do nível médio de som do ambiente ou 5dBA acima do nível máximo de som do ambiente, medidos a 3 metros da fonte, conforme item 6.5.7 NBR 17240/2010.

O som e a frequência dos avisadores devem ser singulares e não podem ser confundidos com quaisquer outros sinalizadores/avisadores que não pertençam ao sistema de alarme, conforme item 6.5.7 NBR 17240/2010.

Os avisadores visuais devem ter intensidade luminosa mínima de 15cd e máxima de 300cd, conforme item 6.5.6 NBR 17240/2010.

Em locais com nível sonoro acima de 105dBA ou onde pessoas trabalhem com protetores auriculares, além dos avisadores sonoros, devem ser instalados avisadores visuais, conforme item 5.6.4 NBR 17240/2010.
9 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - conforme IT nº 20/2016 CBMBA e DECRETO ESTADUAL nº 16.302/2015.
A sinalização de segurança contra incêndio tem como objetivo reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes, e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combatem e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saídas para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.
Manutenção das sinalizações de emergência deverá seguir as instruções da IT 20/2016 CBMBA.
9.1 DESCRIÇÃO DAS SINALIZAÇÕES

	9.1.1 Sinalização de proibição
	Símbolo: circular

Fundo: branca

Pictograma: preta

Faixa circular e barra diametral: vermelhas

	Código / Símbolo
	Significado
	Aplicação

	P1
	[image: image1.png]



	Proibido fumar
	Todo local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio


	9.1.2 Sinalização de orientação e salvamento
	Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente

	Código / Símbolo
	Significado
	Aplicação

	S1
	[image: image2.emf]
	Saída de emergência
	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas.

Dimensões mínimas: L = 1,5H.

	S2
	
[image: image3.png]



	Saída de emergência
	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. 

Dimensões mínimas: L = 2,0H.

	S3
	[image: image4.emf]
	Saída de emergência
	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso.

	S6
	[image: image5.emf]
	Saída de emergência
	Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente

Indicação do sentido do uma saída por rampas

Indicação do sentido da saída na direção vertical (subindo ou descendo)

NOTA - A seta indicativa deve ser posicionada de acordo com o sentido a ser sinalizado.

	S8
	[image: image6.emf]
	Escada de emergência
	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas. Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo 

O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado.

	S12
S13

S14
	[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
	Saída de emergência
	Mensagem “SAÍDA” e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre ≥ 50 mm

Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)

	S17
	[image: image9.emf]
[image: image10.emf]
	Número do pavimento
	Mensagem indicando número do pavimento.

Indicação do pavimento, no interior da escada (patamar)


	
	9.1.3 Sinalização de equipamentos
	Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma: fotoluminescente

	Código / Símbolo
	Significado
	Aplicação

	E2
	[image: image11.emf]  
	Comando manual de alarme
	Ponto de acionamento de alarme de incêndio 

Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto

	E3
	  [image: image12.emf] 
	Comando manual de bomba de incêndio
	Ponto de acionamento de bomba de incêndio. Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto

	E5
	[image: image13.emf] 
	Extintor de incêndio
	Indicação de localização dos extintores de incêndio

	E7
	[image: image14.emf] 
	Abrigo de mangueira e hidrante
	Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior

	E8
	[image: image15.emf] 
	Hidrante de Incêndio
	Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras


A sinalização apropriada deve ser instalada em local visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do piso acabado à base da sinalização. A mesma sinalização deve estar distribuída em mais de um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma delas seja claramente visível de qualquer posição dentro da área, e devem estar distanciadas entre si em no máximo 15,0 m.

As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito fotoluminescente.
FORMAS GEOMÉTRICAS E DIMENSÕES PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
As dimensões da sinalização de emergência estão indicadas nas pranchas em conformidade com a tabela abaixo:
[image: image16.png]Distincia mixima de visbidade.
e
sl [Foma geomeria m
erongto D [ or |t [anm | 2s2 fsms | ses | s | ase | sos | oos [rue| 7er
. L | 190|208 | 272 | 240 | 08 [ 70 | 54s | 012 | a0 | 16 fos| 01
L | e |1as | 170 | 226 | 26 |13 | 5t | a0z | aa7 | 527 fe] o
onenagta .
“aupamenis
o
o3 | o5 [120 | 162 [ 100 | 221 | 22 | 208 |0 | a7e [uss| a7e
[ =]

[P amenstes come) spracerasas stovaores s o o para 3 asarcis s





10 EXTINTORES - conforme IT nº 21/2017 CBMBA e DECRETO ESTADUAL nº 16.302/2015.
A sinalização dos extintores deverá atender aos requisitos da IT nº 20/2017 CBMBA conforme descrito neste memorial (Sinalização de Emergência).

Os extintores portáteis deverão ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido.
Cada pavimento deve possuir, no mínimo, duas unidades extintoras, sendo uma para incêndio classe A e outra para incêndio classe B e C. É permitida a instalação de duas unidades extintoras iguais de pó ABC.
Os extintores portáteis deverão ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 metros do piso acabado ou abaixo de 0,10 metros do piso acabado, desde que não fiquem obstruídos e que a visibilidade não fique prejudicada;

Requisitos mínimos de acordo com o risco:
	Classe do Fogo
	Capacidade extintora mínima
	Distância máxima a ser percorrida

	Baixo
	2-A / 20-B
	25


O extintor de pó ABC pode substituir qualquer tipo de extintor de classes específicas A, B, e C dentro de uma edificação, estrutura ou área de risco.

Deve haver no mínimo um extintor de incêndio distante a não mais de 5m da porta de acesso da entrada principal da edificação, entrada do pavimento ou entrada da área de risco.
[image: image19.jpg]


Características Técnicas:
Agente extintor: Pó Químico ABC

Tipo de pressurização: Direta

Modelo: 6 kg

Peso (kg): 9,55 (±3%)

Dados de Desempenho:

Tempo de descarga (s): 8

Alcance do jato (m): 5 (médio)

Rendimento na posição vertical: 93% (médio) 

Capacidade Extintora: 4-A NBR 9443 e 20-B: C NBR 9444

Faixa de temperatura de operação (°C): -10° a 50°

Pressão Normal de carga (kgf/cm2/Mpa): 10,5 - 1,0
Objetivo: Combate ao fogo classe A B e C. 
11   HIDRANTES – conforme IT nº 22/2016 do CBMBA.
Sistema de combate a incêndio composto por reserva de incêndio, duas bombas de incêndio (elétrica e combustão), rede de tubulação, hidrantes e outros acessórios, que possui a finalidade de combater incêndios. A nível de dimensionamento, a edificação, se enquadra no SISTEMA TIPO 2 conforme a tabela 3 da IT 22/2016 do CBMBA.

11.1 DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI)

Tipo de material: Reservatório de concreto
Tipo da RTI: Inferior.

Volumes da RTI (litros): 8m³
Volume total do reservatório: 8m³

11.2 DAS BOMBAS DE INCÊNDIO

O abastecimento será feito por bombas de incêndio, contendo duas bombas, sendo uma elétrica e outra de combustão interna.

A elétrica da bomba de incêndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia elétrica, sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio.

A automatização da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, após a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de comando, localizado na casa de bombas.

A automação será por meio do pressostato e manômetro, onde o manômetro detectará a variação da pressão na linha d’água e será a responsável em aumentar a confiabilidade do sistema. Ele substituirá a ação do ser humano. Toda vez que uma variação de pressão for detectada o pressostato será acionado e acionará o comando elétrico. A moto-bomba será acionada e a linha d’água sofrerá um acréscimo de pressão para combater o incêndio.

Deve ser instalado um acionamento manual para as bombas principal ou de reforço em um ponto seguro da edificação e que permita fácil acesso. Esse ponto será dentro do Abrigo de Hidrantes no Térreo, no HD-04, o único Hidrante do pavimento Térreo.
A entrada de força para a edificação a ser protegida deve ser dimensionada para suportar o funcionamento das bombas de incêndio em conjunto com os demais componentes elétricos da edificação, a plena carga.

Deve ser instalado um sistema de supervisão elétrica, de modo a detectar qualquer falha nas instalações elétricas da edificação, que possa interferir no funcionamento das bombas de incêndio.

As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição “ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE”.

As bombas de incêndio devem ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade.

As dimensões das casas de bombas devem ser tais que permitam acesso em toda volta das bombas de incêndio e espaço suficiente para qualquer serviço de manutenção local, nas bombas de incêndio e no painel de comando, inclusive viabilidade de remoção completa de qualquer das bombas de incêndio, permanecendo a outra em condição de funcionamento imediato. 

O sistema deve ser dimensionado de modo que as pressões dinâmicas nas entradas dos esguichos não ultrapassem o dobro daquela obtida no esguicho mais desfavorável hidraulicamente. Podem-se utilizar quaisquer dispositivos para redução de pressão, desde que comprovadas as suas adequações técnicas.
11.3 DA CANALIZAÇÃO PREVENTIVA

A canalização preventiva contra incêndio deverá ser executada em aço galvanizado, na cor vermelha, resistente a uma pressão mínima de 18 kgf/cm² com diâmetro mínimo de 2 ½” (63 mm), tudo de acordo com as normas da ABNT.
Os materiais termoplásticos (tipo - PVC), na forma de tubos e conexões, somente devem ser utilizados enterrados e fora da projeção da planta da edificação, satisfazendo a todos os requisitos de resistência a pressão interna e esforços mecânicos necessários ao funcionamento da instalação. 
11.4 DOS ABRIGOS

Os abrigos deverão ser facilmente visualizados e terão forma paralelepipedal com as dimensões mínimas de 70 cm de altura, 50 cm de largura e profundidade igual ou maior que 18 cm.

A utilização do sistema não deve comprometer a fuga dos ocupantes da edificação; portanto, deve ser projetado de tal forma que dê proteção em toda a edificação, sem que haja a necessidade de adentrar as escadas, antecâmaras ou outros locais determinados exclusivamente para servirem de rota de fuga dos ocupantes.

Cada abrigo deverá dispor de duas mangueiras de incêndio, esguicho de jato sólido ou regulável, conforme o risco e conter duas chaves de mangueira storz compatíveis.
11.5 DOS HIDRANTES (REGISTROS)

O hidrante do pavimento térreo deverá ser instalado fora do abrigo de mangueiras e os hidrantes do 1º, 2º e 3º andares deverá ser instalado dentro do abrigo das mangueiras, terão registros do tipo globo de 2 ½” (63 mm) de diâmetro, com junta STORZ, de 2 ½” (63 mm) com redução de 1 ½” (38 mm) de diâmetro, onde serão estabelecidas as linhas de mangueiras, a depender do risco.

Os hidrantes serão dispostos de modo a evitar que, em caso de sinistro, fiquem bloqueados pelo fogo.

A altura dos registros dos hidrantes será de 1,20 m do piso.

Os pontos de tomada de água devem ser posicionados nas proximidades das portas externas e/ou acessos à área a ser protegida, a não mais de 5 metros.

11.6 DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO


Mangueiras com 1 ½” (40mm) de diâmetro interno, dotadas de juntas STORZ e com 15 metros de comprimento. As linhas de mangueiras terão no máximo 02 (duas) seções, permanentemente conectadas por juntas STORZ, prontas para uso imediato.


 As mangueiras de incêndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos de forma aduchada conforme especificado na NBR 12779, permitindo sua utilização com facilidade e rapidez.


A mangueira utilizada não deverá ser semirrígida e deverá ser de fibra sintética com revestimento interno de borracha.


Segundo a tabela 4, da IT 22/2016, o tipo da mangueira será Tipo 1, por ser residencial.
11.7 DOS ESGUICHOS


A edificação deverá possuir esguichos de jato regulável com requinte de 40 mm (Ø1 1/2 "). 

11.8 DO HIDRANTE DE RECALQUE


Todos os sistemas devem ser dotados de dispositivo de recalque, consistindo de um prolongamento de mesmo diâmetro da tubulação principal, cujos engates sejam compatíveis com os usados pelo Corpo de Bombeiros.

A localização do dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximação da viatura apropriada para o recalque da água, a partir do logradouro público, para o livre acesso dos bombeiros.

O dispositivo de recalque ficará situado no passeio público pois a fachada da edificação é de vidro e deve possuir as seguintes características:

- Ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno;
- A tampa deve ser articulada e o requadro em ferro fundido ou material similar, identificada pela palavra “HIDRANTE”, com dimensões de 0,40 m x 0,60 m; 

- Estar afastada a 0,50 m da guia do passeio; 

- A introdução voltada para cima em ângulo de 45º e posicionada, no máximo, a 0,15 m de profundidade em relação ao piso do passeio; 

- O volante de manobra deve ser situado a, no máximo, 0,50 m do nível do piso acabado; 

- A válvula deve ser do tipo gaveta ou esfera, permitindo o fluxo de água nos dois sentidos e instalada de forma a garantir seu adequado manuseio. 

11.9 DO RESERVATÓRIO DE ESCORVA

O reservatório de escorva deve ter a sua própria tubulação de sucção, deve ter uma válvula de pé com crivo no extremo da tubulação de sucção, deve ter meios adequados que mantenham a tubulação de sucção sempre cheia de água, o volume do reservatório de escorva deve possuir 200 litros e diâmetro da tubulação de 25 mm e o reservatório de escorva também deve ter seu abastecimento por outro reservatório elevado e possuir, de forma alternativa, abastecimento pela rede pública de água da concessionária local.
11.10 DO CÁLCULO DA BOMBA PARA HIDRANTES

	Dados em Função do Sistema Adotado

	Tipo de sistema preventivo
	
	Com mangotinhos
	
	Mangotinho

	
	X
	Com mangueira
	
	Sem mangueira

	Vazão referente ao tipo de sistema (l/min)
	125 l/min = 0,00208

	Diâmetro dos mangotinhos
	N/A

	Diâmetro das mangueiras
	1 ½” (40mm) - tipo 3

	Tipo do esguicho
	X
	Regulável   Jato

	
	
	Compacto

	
	
	Com diâmetro 16mm

	Comprimento das mangueiras
	30 m, podendo utilizar duas mangueiras de 15 m.

	Quantidade de Hidrantes
	04, porém os dois mais desfavoráveis foram considerados para este cálculo (H01 – H02).

	Reservatório Técnico de Incêndio

	Tipo de reservatório
	
	Elevado
	X
	Subterrâneo 
	
	Nível do Piso

	Canalização dos Hidrantes mais desfavoráveis
	Canalização 2 1/2''

	Vazão Mínima no Hidrante 01
	125,00 l/min

	Vazão Mínima no Hidrante 02
	125,00 l/min

	Perda de Carga da RTI ao Esguicho do HD-01
	32,60 mca

	Vazão no trecho: 125,00 l/min ou 0,00208
Altura Geométrica: 2,20m

	Dados Comerciais da Bomba

	Altura Manométrica Total: 32,70 mca
	Potência (kW): 2,60

	Vazão (m³/h): 15,73
	Diâmetro do rotor: 246 mm

	Recalque: 75mm
	Sucção: 65mm

	Alimentação da bomba de Incêndio (Elétrica e Combustão)

	Bombas de Incêndio Centrifuga – Sendo 02 - Uma elétrica e outra a combustão

	Acionamento ou Desligamento da Bomba

	Manual (local): botoeira ao lado do Hidrante

	Automático: (dispositivo)

	Desligamento manual (local): somente no painel da Bomba

	Alarme do Funcionamento do Sistema Preventivo

	Tipo: acionamento integrado com o acionamento da botoeira do hidrante


	
	
	
	
	
	Comprimento
	Perda de carga
	
	
	
	
	

	Hidrantes
	Trecho
	Ponto do trecho
	Vazão acumulada
	Diâmetro nominal
	Seguimentos retos
	Equivalentes
	Teórico Total
	Pressão no Esguicho + Mangueira + Válvula
	Total
	Desnível do trecho
	Pressão no ponto do trecho
	Vazão
	Área da tubulação
	Velocidade na canalização

	
	
	l/min
	mm
	m
	m
	m
	
	mca
	m
	mca
	l/min
	m²
	m/s

	H01
	Esg.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A-H01
	A
	131,10
	65
	3,64
	12,35
	15,99
	4,20
	37,10
	3,68
	0,1836
	131,10
	0,00126
	0,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H02
	A-H02
	B
	131,12
	65
	0,20
	12,35
	12,55
	4,20
	33,42
	0
	0,2484
	131,12
	0,00126
	0,69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A-MB
	
	250
	65
	29,73
	45,20
	74,93
	-
	4,46
	8,41
	1,5545
	250
	0,00126
	1,32

	
	MB-RI
	
	250
	75
	3,35
	15,9
	19,25
	-
	2,35
	-2,20
	0,2826
	250
	0,00138
	0,99


	  ESPECIFICAÇÃO DA MOTO BOMBA ELÉTRICA

	Q (L/min)
	P (mca)
	Potência (kW)
	Rotor

	15,73
	37,10
	4,2
	280 mm

	ESPECIFICAÇÃO DO MOTO BOMBA A COMBUSTÃO

	Q (L/min)
	P (mca)
	Potência (kW)
	Rotor

	15,73
	37,10
	4,2
	280 mm

	 ESPECIFICAÇÃO DA MOTO BOMBA JOCKEY

	Q (L/min)
	P (mca)
	Potência (CV)
	

	-
	-
	-
	-


13DA CENTRAL DE GÁS GLP – conforme IT nº 28/2017 CBMBA e NBR 13.523 – 10/1995
A edificação deverá ser construída com parede e cobertura resistente ao fogo, com tempo de resistência ao fogo (TRF) de no mínimo 2 horas, posicionada a longo do abrigo com altura mínima de 1,80m.
As instalações elétricas dentro da área de central de gás deverão obedecer às normas NBR 5363, 5418, 5419 e 8447.
Os recipientes utilizados deverão ser equipados com indicador de nível de líquido, dispositivos de segurança e demais instrumentos necessários, adequados para trabalhar com pressão de 1,70 Mpa, de acordo com o prescrito pela NBR 13523.

As válvulas utilizadas deverão ser de um material compatível com o GLP e trabalhar nas condições de projetos. As válvulas de bloqueios devem ser instaladas o mais perto possível da abertura dos recipientes. Todos os recipientes devem possuir válvulas automáticas de excesso de fluxo.

Na central de gás deve ser colocado avisos, com letras maiores que 50mm, que possam ser lidos de qualquer direção de acesso à central GLP, contendo os dizeres: PERIGO, INFLÁVEL, PROÍBIDO FUMAR, conforme detalhes em projeto.

A central de gás de gás deverá conter um extintor de incêndio PÓ tipo BC – 20:B-C

Na montagem da rede de distribuição GLP, devem-se observar os afastamentos mínimos de condutores de energia elétrica, afastamentos de no mínimo 2m de para-raios e pontos de aterramento, e em caso de superposição de tubulações, a tubulação GLP, deve ser montada abaixo das demais.
A tubulação da rede de distribuição deve ser totalmente estanque.
A casa, central de gás GLP, deverá ser dimensionada para abrigar 03 (três) cilindros P90 transportáveis.

No final da rede primária (na caixa de derivação) deverá ser instalado um regulador de 2º estágio e um registro de corte, antes do início da rede secundária.

[image: image17.jpg]Protegdo contra
intempéries.

Protegdo por extintores

Porta metlica com a placa
“PERIGO INFLAMAVEL" e
“PROIBIDO FUMAR"

Aberturas laterais junto ao piso
& a0 teto, no minimo 20%





XXXX XXXX XXXX
CREA: XXX.XXX-X/BA

Página 14

_1354282254

